문서번호	정수과-10669
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최재철		최철웅	09/25 이성락
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(9.23)

2017. 9. 23.

영등포아리수정수센터

(정수과)

2017.09.23.(토)	인계자	C팀 최재철	인수자	A팀 이용은

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	446,163	463,800	총 계	445,427	461,882
1정수장 (m3/일)	233,069	245,717	목동, 신정, 신월	227,587	239,129
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	213,094	218,083	소 계	217,840	222,753
2정수장 (m3/일)	186,885	190,077	금 천	71,030	72,032
막 여 과 (m3/일)	26,209	28,006	증 산	77,265	76,853
공업용수 (m3/일)	16,124	16,732	우장산	69,545	73,868

2. 수질현황 (전일/금일)

구 분	원 수				1 정 수					2 정 수
탁도(NTU) (㎎/L)	6.61		6.32		0.049		0.047			0.053		0.053
잔류염소 (㎎/L)	0.05		0.05		0.58		0.59			0.45		0.45
pH	7.78		7.74		7.17		7.15			7.22		7.23
알카리도 (㎎/L)	77.78		70.43		44.20		39.38			44.72		39.69
수온 (℃)	21.9		21.8		22.9		22.8			23.2		23.0
NH3-N (㎎/L)	0.06		0.07		불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	5.1		4.2		2.8		불검출			불검출		불검출
지오스민 (ng/L)	4.2		3.8		불검출		불검출			불검출		불검출
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		1,550		89.6		(%)	Cyclotella 외		1,470		87.5	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		20		1.2		(%)	Scenedesmus 외		10		0.6	(%)
	남조류	Anabena 외		160		9.2		(%)	Anabena 외		200		11.9	(%)
	기 타	기 타		0		0.0		(%)	기 타		0		0.0	(%)

3. 약품 주입현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)								오존 투입율 (mg/L)		여과 지속시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	13.0	13.0	-	-	-	-	0.52	0.52	1.34	1.29	0.47	0.47	-	-	0.84	0.84	0.49	0.49	69	74
2정수장	13.0	13.0	-	-	-	-					0.48	0.49	-	-	0.71	0.69	0.50	0.49	68	63

4. 병물 재고현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2016년	2017년			2016년	2017년			2016년 (전년이월포함)	2017년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	금 일
병물(350㎖)	6,203,140	4,304,200	0	4,304,200	6,191,620	4,351,640	0	4,351,640	234,620	187,180
병물(2L)	62,144	77,004	0	77,004	62,760	80,856	0	80,856	16,060	12,208
계	6,265,284	4,381,204	0	4,381,204	6,257,380	4,432,496	0	4,432,496	250,680	199,388

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.62±0.04mg/L(2017.08.24.10:00~) ⇨ 0.58±0.04mg/L(2017.09.06.11:00~)

- 2정수장 : 0.47±0.04mg/L(2017.08.21.11:00~) ⇨ 0.44±0.04mg/L(2017.08.31.11:00~)

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

○ 1 ․ 2정수장 응집 ․ 침전지 수시 청소 실시로 청결 유지

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월)  : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산, 화곡, 목동, 신정, 신월), 서부(증산), 남부(금천)

- 금천배수지 2지 청소 후 밸브고장 수리 중(5.16 ~)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

- 응집지 1지 3열 패들 고장(8.16~ ) ⇒ 침전지 청소시 수리예정

○ 여과지

○ 오존접촉지

○ 활성탄흡착지

- 10지 퇴수밸브 교체공사(9.12~ )

○ 염소실

- RCS400 PLC B라인(GE3i CMU 카드 이상)에 따른 정지(1.23~ )

⇒ 2정수장 여과지 RCS 교체(‘17. 12월)후 발생품 활용하여 교체 예정

○ 중계펌프장

○ 송수실

○ 오니처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존접촉지

○ 활성탄흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과 정수장

○ 가압식

○ 침지식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집․침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 1,2 정수시설물 관련 청소시 해당 청소지(응집.침전.여과지)에 대한 한국건설방재연구원 정밀안전진단 실시중 ⇒ 안전진단 실시 후 통수