문서번호	정수과-5355
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		09/26 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (9/26 주간)

2017.  9. 26. (화)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (주간]

□ 업무현황

일 자	2017. 9. 26 (화) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 채춘병 조항철 이상민 장주혁
		15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 채춘병 조항철 이상민 엄승섭
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오 전	이상 없음	수위 적정 운영
		오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	◎ 1-3 응집기 자동운전 안됨 (수동 가동중) : 조치 완료(9/26) ○ 1•2계열 침전지 퇴수밸브 누수(유효율 저하 요인) : 누수점검 완료( 9/26) 및 조치 중 ○ 1-4 응집지 수로 부유물 제거기 막힘 : 조치 요
	삼성 점검	○ 샤워실 집기, 거울 및 에어컨 재설치 요 ○ 제어실•시험실•대기실 전자시계 및 제어실 회의 탁자 유리 설치 요 ○ 제어실•시험실 출입문 및 창문 썬팅 추가 설치 요 ○ 1계열 침전지 말단 소포수 배관 설치 요함 ◎ 2-9 여과지 역세공기변 이상(보드 고장) 휴지 중 : 조치 완료(9/26) ○ 활성탄흡착지 지하 관랑실 배수펌프 A호 배수불량 및 이물질 제거 : 조치 요 ○ 1계열 여과지 역세공기 유량 값 전송 불량 : 조치 요(자재 구매중) ○ 활성탄흡착지 샘플링펌프(A호) 소출수 불량(B호 운전 중) 수리 요 ○ 활성탄흡착지 역세송풍기 응축수 배출기구 2개소 불량(공기누설), 수리 요 ○ 2계열 침전지 6지 압력수밸브(3호) 작동 불량 : 수리 요 ○ 2-1•4 응집지 및 2계열 유입수로(2-2) 우측 부유물 제거기 고장 : 수리 요 ○ 1여과지 터보블로워에 “A”호, “B”호 및 “침전수” “여과수” 명판 : 부착 요 ○ 활성탄흡착지 16지, 2계열 2여과지 타일 탈락 : 보수 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(2-2) 자동운전 불량 (수동 운전 중) : 수리 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44mg/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 가을철 부하 및 피크관리 시행 (9월 ~ 10월)

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동시 밸브상태 현장 확인)

○ 염소가스 안전관리 교육(16:00~17:00) C팀 : 9/26(화)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	CO₂	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
9/26 17:00	3.7	8.1	53	11	5.6	0.4 (○)	1.8 / 2.7	0.60

◎ 1-3침전지 부유물 제거기 설치완료 후 담수 중(9/25 19:00 ~ ) : 유입밸브 10% OPEN

◎ 응집제 PAC 주입율 변경 (12ppm → 11ppm) : 9/26 10:00

◎ 2계열 여과지 보사완료(1~4, 6~12) → 5지 보사예정

○ 오존 주입율 변경 (0.3 → 0.4ppm) : 9/21(목)

○ 혼화지 1계열 수문 조절 : 1-1 (60% →  25%), 1-2 (24% →  60%) : 9/15(금)

○ 혼화지 2계열(여과지 5지 휴지) 수문 조절 : 2-1(29% → 25%), 2-2(29% → 25%) ☞ 9/23

○ 활성탄흡착지 22개지 시동방수 시간 조정 (30분 → 60분) 9/15(금)

○ 여과지 공수세 변경 (240초 → 180초), 수세 변경 (380초 → 300초) 9/11(월)

○ 시험실 계측기 점검(카스트) 가동중지 : 8/31(목) ~

○ 3정수지 하자보수 공사 중 : 9/2(토) 14:00 ~  ※ 샘플링 펌프 1호 중지 (8/31)

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%) 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 보광배수지 1지 방식공사 : 7/3 ~ 11월, 대현산배수지 1-3지 보수 : 5/26 ~

	< 특이사항 >
∙ 없 음

끝.