□ 구의정수센터 #2정수장 하자보수 완료에 따른 수계전환 계획

○ 대상관로 : 월계배수지 송수관로

- 구 경 : D1650mm, SP, L=10.6km

- 위 치 : 구의정수센터 ~ 월릉교

- 담수량 : 22,600㎥

○ 추진일정 : `17. 9.18(월) ~ 정상수질 확보시까지

- 시설물 점검 : `17. 9.18(월)~ 22(금) 5일간(기 완료)

○ 담수작업 : `17. 9.25(월) ~ 9.29(금) 5일간

※ `26일(화) 담수작업 완료 후 관세척 시행시까지 구의정수센터 월계

배수지 송수관로 메인밸브 5%개도 유지

- 시설물 현황 : 31개소

ㆍ 제수밸브 : 12,  ㆍ 공기밸브 : 19,  ㆍ 퇴수밸브 : 11

- 사업소별 직원 작업내용

ㆍ구의정수센터 : 정수센터 생산 및 송수펌프 운영은 구의정수센터에서

자체 계획을 세워 운영 추진

⇒ 박근희(정수과 5442), 정승열(정수과 5443), 중앙제어실(5463)

☞ 9.29일 : 담수작업시 월계배수지 송수관로 개도율 조정 및 송수

펌프 가동하지 않고 담수작업 추진에 따른 추가생산

및 담수작업 추진

※ 담수 완료 후 개도율 5%조정하여 개방하여 관압 유지

☞ 10.16일 ~ 정상수질 확보시까지 : 월계계통 정수지 염소투입되지

물 담수하여 송수, 관세척 초기 운영은 조절펌프(420Hp)

가동하여 송수하고 점진적으로 820Hp×2대, 420Hp×1대까지

가동하여 송수량(11000㎥/hr)

※ 관세척 작업 시행 이전까지 월계계통 송수펌프 가동하여 관세척이

가능하도록 내부배관 계열분리 완료

☞ 정상수질 확보 후 : 정수지 염소투입된 물로 월계배수지 송수계통

정상운영

※ 월계송수펌프 정상운영 후 용마, 아차산, 월계배수지 계통 송수펌프

계열변 환원조치 및 정상운영

ㆍ중부수도사업소

⇒ 김순기(*************) 월릉교 관말 퇴수작업(D1650/900) 및 수계

전환시 월릉교 강북대체급수 연결밸브(D2400/1650×2개소), 월계

송수관로 경계밸브(D1650) 개,폐작동, 관세척 중 및 관세척 완료

후 수질검사(정상수질 확보시까지)

ㆍ동부수도사업소

⇒ 김재홍(*************) 광나룻 길 월계송수관로(D1650) 중간밸브,

공기밸브 등 시설물 점검 및 담수 및 통수시 공기밸브 인력배치,

누수여부 확인 등 관로, 시설물 순찰

⇒ 김종형(*************) 광나룻 길 및 동부간선도로(성동구 구간)

중간밸브, 공기밸브 등 시설물 점검 및 담수 및 통수시 공기밸브

인력배치, 누수여부 확인 등 관로, 시설물 순찰

⇒ 김석현(*************) 중랑천 둔치(동대문 구간) 중간밸브, 공기

밸브 등 시설물 점검 및 담수 및 통수시 공기밸브 인력배치, 누수

여부 확인 등 관로, 시설물 순찰

ㆍ북부수도사업소

⇒ 구자광(*************) 월릉교 관말 퇴수작업(D1650/900) 지원,

수계 전환시 월릉교 강북대체급수 연결밸브(D2400/1650×2개소),

월계송수관로 경계밸브(D1650) 개,폐작동, 수계전환 이전 녹천교

밑 월계, 공릉 비상연결관로(D1200) 경계 밸브 열여 비상공급,

통수전 월계배수지 #1지 항 비움, 통수시 배수지 밑 중랑천 D1650/400

퇴수작업 및 수질검사, 배수지 항내 담수 후 수질검사 등

- 담수방법

① 공기밸브 인력배치

ㆍ 광나룻 길 및 동부간선도로 공기밸브 철개이탈 방지 위한 인력배치

⇒ 광나룻 길 : 7개소 : 동부수도 급수운영과

⇒ 동부간선도로 : 3개소 : 동부수도 급수운영과

⇒ 중랑천 둔치구간 : 8개소 : 동부수도 시설관리과

② 월릉교 퇴수밸브 및 공기밸브 1개소 인력배치

ㆍ 관말 끝단 공기밸브

ㆍ 관말 퇴수밸브(D1650/900) 개,폐작업

③ 월릉교 관말 D1650/900 퇴수밸브 완전 열음 후 구의정수센터 월계

송수밸브(펌프실 내) 개도 5%열어(개동율 5~30%내에서 운영) 서서히

담수시작

ㆍ 담수예상시간 : 약 5~6시간 소요 예정

④ 담수 완료 후 구의 용마계통 밸브 5%열어 송수관 압력 유지

ㆍ 누수 여부 확인 및 시설물 상태 수시 순찰 점검 예정

○ 관세척 시행 : 10.16(월) ~ 정상수질 확보시까지

- 방 법 : 구의정수센터 월계배수지 송수관로 조절펌프부터 서서히

가동하여 관내 압력 상승

- 구의정수센터 월계계통 송수펌프 현황 : 420Hp×2대, 820Hp×2대

※ 송수펌프 420Hp×1대~820Hp×2대이내 순차적 가동

-  월릉교 D1650/900 퇴수밸브 활용하여 퇴수 및 세척작업 시행

○ 정상수질 확보 후 통수 추진

- 방 법

① 월계배수지 #1지 항 비움

② 녹천교 밑 D1200 공릉~월계 비상연결관로 열어 비상상황 대비 공급

③ 월릉교 앞 D1650×900 퇴수밸브 정상수질 확인

④ 구의정수센터 용마계통 송수펌프 조절펌프로 조정 가동

⑤ 월계대체관로 차단 : 월릉교 앞 D2400×1650 분기밸브 차단

⑥ 월릉교 앞 구의 월계송수관로 D1650 중간밸브 열음

⑦ 월계배수지 밑 중랑천 D1650×400 퇴수열어 세척작업 및 1차 수질검사

※ 정상수질 확보

⑧ 비어있는 월계배수지(#1지)로 담수 후 수질검사

⑨ 정상수질 확보시 월계배수지 #1~4지 담수하여 정상통수

⑩ 녹천교 밑 비상공급관로 차단하여 수계 분리

⑪ 구의정수센터 월계계통 송수펌프 정상 운영

○ 송수펌프 정상 운영 후 누수 여부 확인 위하여 관로 및 시설물 순철 점검 시행