문서번호	수처리연구과-1133
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장
이광제	이만호	04/22 최영준

영등포 막여과정수장 수질분석 결과 보고

수도연구부

(수처리연구과)

영등포 막여과정수장 수질분석 결과 보고

영등포 막여과정수장 가압식·침지식 운영현황 점검 및 수질검사를 실시한 그 결과를 보고드림

□ 개 요

○ 일    시 : 2014.4.15.(화)

○ 채수장소 : 영등포 가압식 및 침지식 막여과시설

○ 채 수 자 : 이광제, 함영완

○ 시 료 수 : 총 13점(가압식 7점, 침지식 6점)

※ 약품세정 : 가압식 3계열, 침지식 4지

□ 분석결과

○ 가압식 미생물(일반세균, 충대장균군, 대장균) 불검출

○ 침지식 미생물(일반세균, 충대장균군, 대장균) 불검출

<가압식 막여과시설>

구 분	잔류염소 (mg/L)	일반세균 (CFU/mL)	총대장균군 (CFU/100mL)	대장균 (CFU/100mL)
침전지	0.05	28	불검출	불검출
가압식 1계열	0.08	0	불검출	불검출
가압식 2계열	0.01	0	불검출	불검출
가압식 4계열	0.04	0	불검출	불검출
가압식 5계열	0.04	0	불검출	불검출
가압식 6계열	0.06	0	불검출	불검출
가압식 처리수조	0.02	0	불검출	불검출

<침지식 막여과시설>

구 분	잔류염소 (mg/L)	일반세균 (CFU/mL)	총대장균군 (CFU/100mL)	대장균 (CFU/100mL)
침지식 1지	0.00	0	불검출	불검출
침지식 2지	0.06	0	불검출	불검출
침지식 3지	0.02	0	불검출	불검출
침지식 5지	0.05	0	불검출	불검출
침지식 6지	0.02	0	불검출	불검출
침지식 처리수조	0.01	0	불검출	불검출

□ 향후계획

○ 막여과시설의 안정적인 운영 검증을 위해 1회/월 이상 수질분석 실시