중부수도사업소 누수발생 현황

중부수도사업소 현황

❍ 서울 중심의 청와대, 대사관 등 국가주요시설과 4대문안 옛 도심지역의 불량주거 지역, 역사유적 등 4개구 담당하는 서울시 직원 기피부서 1위로 근무여건이 어렵고 복잡함

– 전입 후 1~2년 이내에 고충 등으로 타기관 전출을 원하는 직원이 많음

❍ 한강(용산구)부터 북한산(성북구)까지 높고 낮은 구릉지의 안정적인 급수를 위한 배수지･가압장 등 가장 많은 시설물로 안전사고 예방과 유지관리에 어려움 많음

– 급수여건 불리 : 한강변[이촌동 H:16m]부터 북한산[평창동 H:252m]

– 가장 많은 시설물 : 배수지 23개소, 가압･증압장 42개소

– 2016년 유수율   : 89.18% [서울시 95.30%]

– 2016년 누수발생 : 1,975건 [서울시 전체 13,232건의 14.9%]

※ 타 사업소 대비 가장 많은 누수발생 : 1일 평균 5.4건 발생

도심을 통과하는 40년이상 노후 대형관(타 사업소 중계역할)의 잦은 누수

❍ 사업소 특성상 전문화된 기술직 경력직원 부족

– 2008년 사업소 통폐합으로 2개구 추가 관리하나 직원 보충없어 업무량 2배 증가

※ 현원 : 2008.1.1. - 154명, 2017.10월 현재 158명[인사마당 자료]

– 공업직은 타사업소 대비 2~3배 많은 기전시설물 담당으로 업무 가중

※ 배수지･가압장 65개소(사업소 중 가장 많음)

– 타 사업소 대비 누수에 따른 추가업무 증가(노후관 개량, 시설물 정비 등)

– 현장 관리운영직 부족 : 누수탐지 5명, 상수도시설물 순찰 6명 추가 필요

❍ 시민불편 최소화를 위한 긴급 상황실 운영

– 3단계 상황(700㎜이상 누수, 100세대이상 단수 등) 발생시 효율적 대응을 위한 상황실 운영으로 시민불편 최소화 [’17.09.04.(월)~계속, 2층 소회의실]

– 운영방법 : 3개반 14명 편성(행정지원반, 누수복구반, 급수운영반)

– 상황실･민원실 및 현장의 SNS 공유, 상황종료 후 강평과 DB 자료화 관리

최근 발생한 대형누수 현황

❍ 중구 순화동(의주로) D1200㎜ 배수관 누수 (2017.09.16. 17:20)

– 누수원인 : 남산배수지 송수관(SP관, 1974년) 노후 및 진동[강관 용접 보수]

– 복구일시 : 2017.09.18. 02:00

– 단수지역 : 무악동 등 4개동 150여세대 24시간(150여세대 소출수)

– 조치사항 : 교통방송･케이블TV 홍보, 급수차 및 페트병 지원 등 전직원 비상근무

– 문 제 점 : 보광정수장(폐쇄) 송수관으로 노후되어 잦은 누수발생(8회)

– 향후계획 : 노후된 배관 정비 예정(본부 배수과 협의)

･ D1200㎜ 퇴수밸브 설치(경찰청앞 교차로)

･ D1000㎜(남산배수지 경계밸브 누수) 교체(대현산배수지 수계와 혼용)

◦ 사업소 자체 긴급누수복구 상황실 운영

– 기준 : 700㎜이상 누수, 100세대이상 단수, 3개차선 교통통제, 언론보도 등

– 3개반(행정지원반, 누수복구반, 급수운영반) 편성 54명 근무

– 주요 처리 업무

･ 행정지원반(반장 행정6급 김태수)

‣ 업무 총괄 : 비상근무조 편성 및 발령 – 직원 54명 근무

단수 홍보 : 지역케이블TV            - 티브로드, D’LIVE

수질검사 및 관리                     - 무악배수지 인입관로 수질검사

후생복지 지원 등                     - 주･야 근무직원 식사, 간식 등

･ 누수복구반(반장 시설6급 한상근)

‣ 누수복구 현황 파악 및 보고          - 본부 및 직원 공유(SNS)

누수현장 장비와 인력 지원 및 관리   - 수계변경, 작업변경 등

･ 급수운영반(반장 시설6급 김상웅)

‣ 배수지 가압장 관리                  - 무악배수지 수위, 수압 모니터링

시민불편 최소화 검토 및 시행        - 무악배수지 수계전환(31백세대)

다량급수처 적수유입 사전 차단(밸브폐쇄) - 무악현대APT 등 47백세대

비상급수 지원(급수차)               - 8개사업소 긴급지원(본부 협조)

비상급수 지원(3개팀, 48백여병)     - 5톤트럭･지게차 용차(현장도착)

◦ 착안사항(의견)

– 장시간･대규모 단수발생시 페트병 지원은 현장도착으로 본부에서 지원 요청

❍ 성북구 정릉동 개운산(배) D600㎜ 송수관 누수 (2017.08.30. 04:10)

– 누수원인 : 펌프운전에 따른 수충격(DCIP관, 1999년)

– 복구일시 : 2017.08.31. 13:00

– 단수지역 : 성북구 7개동 55백여세대 5시간(정릉동 고지대일부 11백세대 12시간)

– 조치사항 : 지상파TV･교통방송 홍보, 급수차 및 페트병 지원 등 전직원 비상근무

･ 개운산(배) 송수관 상향구간에 공기밸브 설치(정릉동 1017번지 D100㎜)

･ 배수지 저수위 조절로 탄력적인 펌프 운전방식 개선(1일 3회 → 1일 1회)

– 문 제 점 : 수충격에 의한 구릉지와 곡관부위 추가 누수 위험

– 향후계획 : 수충격 저감장치 설치, 조절용 펌프 추가 설치 등 안정운전 유지

･ 펌프 정지시 발생하는 수충격 감소(13.4kgf/㎠ → 9.0kgf/㎠) - 11월말

･ 24시간 안정적인 운전을 위한 조절용 펌프(280HP) 설치 - 2018년

･ 수충격 방지용 공기밸브 설치 및 보수(추가-1개, 보수-2개) - 진행중

◦ 사업소 자체 긴급누수복구 상황실 운영

– 기준 : 700㎜이상 누수, 100세대이상 단수, 3개차선 교통통제, 언론보도 등

– 3개반(행정지원반, 누수복구반, 급수운영반) 편성 46명 근무

– 주요 처리 임무

･ 행정지원반(반장 행정6급 김태수)

‣ 업무 총괄 : 비상근무조 편성 및 발령 – 직원 46명 근무

단수 홍보 : 지상파, 지역케이블TV    - YTN, SBS, D’LIVE 등

동주민센터･통반장 유선 연락, 행정차량 이용한 가두방송

수질검사 및 관리                     - 개운산배수지 인입관로 수질검사

･ 누수복구반(반장 시설6급 한상근)

‣ 누수복구 현황 파악 및 보고          - 본부 및 직원 공유(SNS)

누수현장 장비와 인력 지원 및 관리   - 수계변경, 작업변경 등

･ 급수운영반(반장 시설6급 박장진)

‣ 배수지 가압장 관리                  - 수위, 수압 모니터링

시민불편 최소화 검토 및 시행        - 개운산배수지 수계전환(44백세대)

비상급수 지원(급수차)               - 8개사업소 긴급지원(본부 협조)

비상급수 지원(3개팀, 22백여병)     - 영등포정수장에서 직접 수령

◦ 착안사항(의견)

– 개운산(배) 송수관로 누수탐지 및 순찰점검 : 심한 구릉지와 곡관부위 집중관리