점검보고서(가락몰 1층 패류판매장 배수불량 보고)

	차장	부장	팀장
			07/05
	고재걸	임재근	김태환

소   속： 시설안전팀

직   급：    4급

성   명：  고 재 걸

제   목：  가락몰 1층 패류, 젓갈류판매장 구역 배수 불량 보고

1. 가락몰 1층 축산, 패류구역 배수가 원활하지 않아 점검한 결과.

2. 판매동 지하1층(청과직판) 천정부분 배수관로에서 막힘 현상 발생되어 빠른  시일에 보수하여 민원 최소화 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 점검일자 : 2017년 6월 26일 ~ 7월 4일

□ 점 검 자 : 자회사(기계파트 담당 직원)

□ 위   치 : 가락몰 지하1층 청과직판 B, C, D, G. H 구역

지하1층 천정 배수 PVC관(150A,100A)

□ 점검결과 및 대책방안

- 점검결과

1) 판매동1층 생선, 어패류 기타 판매로 유지분이 심함

2) 막힘 배관에 파이프크리너 청소 및 일반적 보수작업으로 어려움

3) 지하1층 청과직판 영업 점포 통수작업 협조 및 공사 안내 홍보 필요

- 대책방안

1) 특수고압살수 크리너 이용 통수작업 및 이물질(유지분)제거 주기적 실시

2) 지하1층 청과직판 점포 공사 협조 및  홍보안내 필요

2017년  7월  5일

성 명 ： 고 재 걸