문서번호	정수과-7026
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
이한식		12/13 김효상
협조	주무관		代서광호
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (12/12 주간)

2017.  12. 12(화)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2017. 12. 12 (화) 주간		날 씨	맑 음
생산책임자 (팀)	이 한 식 (D팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴 : 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	이한식 이지광 장은생 박종선 김영복
	15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	이한식 이지광 장은생 정재용 장주혁
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	◎ 1 정수지 도어록 불량(1-1, 1-2) : 조치 요 ○ 1•2계열 여과지 송풍기 필터 예비품 구매 요 : 조치 예정 ○ 혼화지 급속교반기 및 튜브펌프 이상(#1-1) : 조치 예정 ○ 2여과지 11,12지 유출밸브 플랜지부 누수 : 소량누수, 관찰 및 차후 조치 예정 ○ 1-4 응집지 앞 유입수로 부유물 제거기 막힘 : 침전지(4~6지) 중단 수반으로 차후 조치 예정 ○ 혼화지 응집제 약품배관(PVC) 겨울철 동파대비 보온 조치 요 : 조치 예정 ○ 혼화지 응집제 투입장치 회전판 불량 및 고정조치 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(2-2) 고장 : 조치 예정

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 부유물제거기(응집지•침전지•수로) 운용 후 상승 고정 조치 요

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38mg/L 유지(11/3) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하 및 피크관리 시행 (11월 ~ 2월)

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100%

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동시 밸브상태 현장 확인)

○ 매주 월요일 정수생산 운영관리 회의 : 주간 생산책임자 참석

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	O3(H2O2)	전염소( 자 양 / 강 북 )	후염소
12/12 17:00	2.6	7.6	56	39.9	2.9	11	0.9(0.76)	2.0 / 2.3	0.67

◎ 오존 유량제어 주입율 변경 (0.8→0.9) ※ 과산화수소 주입 몰비 변경 (0.5 → 0.76) 12/12(화) 13:20

◎ 2계열 3,4침전지 콜렉터 조작판넬 히터 차단기 불량 : 수리 완료

◎ 13활성탄지 정수 유출밸브 이상 발생 : 현장 조치 완료

◎ 침전지 1•2계열 소포수 가동 : 12/11(월)

○ 혼화지 #2-2 급속교반기 이상 : 혼화지 수동투입 중(#1-1•2,  #2-1•2)

○ 혼화지 #1-1 급속교반기 및 튜브펌프 이상 : 12/6(수) ※ 예비 튜브펌프 가동

○ 1-1 정수지 퇴수 완료 유입•유출밸브 CLOSE : 12/6(수) ※ 보수공사 실시예정

○ 송수펌프 효율측정으로 5호에서 6호 교체 운전(샘플링수 교체 완료) 12/4(월)

○ 1•2계열 침전지 퇴수변 누수확인 결과 (12/1) ※ 1계열 양호, 2계열 약간의 누수

○ 보광배수지 1지 방식공사 중 (7월 ~ 12월)

○ 대현산 배수지 보수공사 중 1-3지(5/26 ~ ), 1-2지(12/8~)

○ 모래여과지 세척시간 변경 (공수세 300초→ 180초, 수세 420초→ 300초) 10/13(금)

	< 특이사항 >
없 음

끝.