건설기술심의 검토의견서

- 안건명 : 서울대공원 주변전실 수배전반 등 이중화 공사 실시설계

- 분  야 : 전기

항 목	검 토 의 견	비고
계획성	1. “건설공사 설계도서 작성기준(국토교통부)”의 성과품 작성기준을 참고하여 표기하여야 할 사항을 누락없이 설계도면, 설계설명서 등에 보완하고, 분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등을 자세하게 설명하고 서명 날인할 것 2. 각종 케이블의 용량 검토(부하계산, 연속허용전류, 전압강하, 단락허용전류 등) 결과를 첨부할 것 3. 옥외 배관(ELP 등) 공사 및 관련 토공공사에 필요한 배관 및 매설 방법에 대한 시공도면 및 공사시방서가 누락되었으므로 보완할 것
시공성	4. 인입케이블의 규격이 잘못 표기 되어 수정할 것 - (신설) 인입케이블(3￠4W 22.9KV FR-CN/CO-W3-1C/200㎟)의 경우 도면(E-07) 및 내역서에 “3￠4W 22.9KV FR-CN/CO-W3-1C/60㎟” 로 잘못 표기됨 5. 도면(E-10) 서울대공원 케이블 간선표의 “□, □” 규격을 수정할 것 - 22.9KV FR-CN/CO-W 3-1C/325㎟ ⇒ 22.9KV CN/CV 3-1C/325㎟ 6. 도면(E-10) 서울랜드 케이블 간선표의 시점(From)과 종점(To)이 바뀐 부분을 전량 바꾸어 표시할 것 - “(27), (28)” 케이블(22.9KV FR-CN/CO-W 3-1C/60㎟) 등 다수 7. 자재창고용 콘테이너 박스 규격이 6M×4.5M×2.6M×2단으로 설치 (도면 E-27, E-29) 계획이나, 일부 상세도(E-28)에는 달리 기재 (5M×4M×2.6M)되는 등, 규격과 구조가 상이하므로, 일치시킬 것 8. 서울랜드 주변전소(HV3)에서 서울랜드 지구변전소(VCB#1, VCB#2반) 까지의 연결 케이블(HFCO 3-1C/240㎟×2조)은 공동구로 설치되는 바, 해당 케이블 연결 루트를 쉽게 알 수 있도록 옥외배치도를 추가할 것 9. 인입선로 관련 혼동이 없도록 “전력간선 설비 옥외배치도(변경후)” (도면 E-07)에 기존 인입선로(존치 부분) 표기를 추가 할 것
안전성	10. 서울랜드 옥외 특고압 수전반은 돌출된 시설물로 외형 폭이 기존의 11m에서 24m로 확장되므로 낙뢰피해가 없도록 주변의 지형과 피뢰시설을 감안하여 적절한 낙뢰 피해 방지시설을 검토할 것 11. 서울랜드 옥외 특고압 수전반용 옹벽(E-30 ~ E-32)이 견고하게 시공될 수 있도록 신·구 옹벽간 연결부분에 대한 세부 상세도를 추가할 것
기타	12. 설계용역보고서(2p) “1.1.3 과업의 범위”의 대상 수량을 실제 공사범위 수량에 맞도록 수정할 것 13. 법령 개정에 따른 공사시방서 인용조문 및 바뀐 용어 등을 수정할 것 - “1.2.1 설계서”의 “공사계약일반조건 제2조 제4호”(3p) ⇒ “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 (이하 “공사계약일반조건”이라 한다) 제1절 2-라” - “전기설비기술기준”의 각 조항은 개정된 규정(“전기설비기술기준” 또는 “전기설비기술기준의 판단기준”)의 해당 조항으로 명시 14. 공사시방서에서 각 단계별로 제출토록 규정하였으나 누락된 “별지 1호~ 13호” 서식을 첨부할 것

2014년  4월  일

심의위원 :  최 진 선 (서명)