문서번호	기술심사담당관-7525
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	기술심사담당관
정경수		代정경수	04/30 최진선
협 조

제57차 건설기술심의(설계심의) 사전검토보고

- 서울대공원 주변전실 수배전반 등 이중화공사 실시설계 -

2014. 4.

기술심사담당관

(설비심사팀)

제57차 건설기술심의(설계심의) 사전검토서

안 건 명

서울대공원 주변전실 수배전반 등 이중화공사 실시설계

요청부서

서울대공원

사 업 비

1,951백만원(용역비 21백만원)

용  역

개  요

∙ 수전설비 이중화 및 서울랜드 수전분리

- 수전용량 10,000KVA(대공원 5,000KVA, 서울랜드 5,000KVA)

- 특고압(22.9㎸) 및 고압(6.6㎸)반 이중화 구축

심의위원

연번	소 속	직 위	성 명	분 야
1	기술심사담당관	담 당 관	최 진 선
2	두원공과대학교	교 수	김 세 동
3	홍익대학교	교 수	김 경 철
4	벽산파워㈜	기술고문	배 민 호
5	은세기술㈜	대 표	박 병 수
6	옴니엘피에스	부 회 장	신 효 섭
7	동도엠이씨	상 무	이 수 복

검토자

○ 설비심사팀 : 정 경 수

추진배경

❍ 수전설비 이중화로 지속적인 전원공급 기반을 구축하고 노후된 서울랜드 전기설비의 수전분리로 고품질 전력공급 시스템 구축 필요

- 서울랜드와 수전설비 통합 사용으로 인해 서울랜드의 전력설비 이상 발생시 대공원 전체가 정전되는 문제점 발생

· 서울랜드용 노후 고압반에 대한 교체로 사고 발생시 피해 확산 방지 필요

· 기반시설에 대한 정비 책임이 서울시에 있다는 혁신위원회 시설안전분과회의 의견에 따라 각각의 수전시설로 설비개량 추진

· 수전설비 이중화로 지속적이고 안정적인 전원공급 기반 구축 필요

· 서울랜드와 수전분리로 명확한 책임한계 구분

주요내용

○  배전반 제작구매설치 40면, 몰드변압기 2대, 수배전반 개조 4면

○  수배전반 철거 33면, 이설 7면 등

추진경위(계획)

○  주변전실 수전설비 구축계획 수립(서울대공원) : 2014. 2. 26

○  기술용역타당성 심사 : 2013. 3. 3

○  설계시행 : 2013. 3. 12 ~ 2013. 4. 25(용역사 : ㈜건창기술단)

○ 계약심사 및 공사발주 : 2014. 5.

○ 공사준공 : 2014. 10.

위치도

주변전실

서울랜드

동 물 원

사진전경

서울대공원(5,000㎸A)	서울랜드(5,000㎸A)

계통도

주요 검토의견

:  <기술심사담당관>

○  분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등에 대한 명시 및 서명 날인

○  각종 케이블의 용량 검토(부하계산, 연속·단락허용전류, 전압강하 등) 결과 첨부

○  옥외 배관(ELP 등) 및 관련 굴착 공사에 대한 누락된 시공도면 및 시방서 보완

○  인입 및 간선 케이블의 잘못 표시된 케이블 규격을 수정하고, 간선표의

케이블 시점 및 종점 수정

○  준영구 시설로 설치되는 자재창고용 콘테이너 박스의 규격 및 구조 수정

○  서울랜드 ~ 지구변전소 까지의 케이블 연결 루트를 쉽게 알 수 있도록

옥외배치도 추가

○  “전력간선 설비 옥외배치도”에 기존 인입선로(존치 부분) 명시

○  돌출된 시설물(서울랜드 옥외 특고압 수전반)의 외형 폭 확장에 따른

적절한 낙뢰 피해 방지시설 검토

○  서울랜드 옥외 특고압 수전반용 옹벽의 신·구 옹벽간 연결부분에 대한

상세도 추가

○  법령 개정에 따른 공사시방서의 법령 인용조문 및 용어 등 수정

○  공사시방서에 각 단계별로 제출토록 규정하였으나 누락된 각종 서식 보완

붙 임  : 검토의견서 1부.  끝.