문서번호	시설관리과-34956
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		이준호	12/26 김홍준
협 조

은평뉴타운 상수도시설물

보완조치계획 제출 관련 검토 보고

2017. 12.

시설관리과

은평뉴타운 상수도시설물

보완조치계획 제출 관련 검토 보고

서울주택도시공사로부터 은평뉴타운 2, 3지구 상수도시설물 현안사항에 대한 조치계획이 우리사업소로 접수되어 검토 후 그 결과를 보고 드림.

□ 보고개요

◦ 보고목적

- 서울주택도시공사로부터 제출된 조치계획 확인 결과 조치불가 및 완료일정 미확정 사항이 확인되어 재협의를 실시하고자함

◦ 서울주택도시공사 조치계획 회신사항

- 관련문서 : 서울주택도시공사 택지조성부-6415(2017. 12. 22.)호

- 은평뉴타운 2지구

연번	현안사항	조치계획
1	준공자료 미제출	일부가능	가능 사항	· 준공도면과 측량자료 불일치 사항 수정 ⇒ 시공사에 요청중 · 현황과 측량자료 불일치 여부확인 실시 ⇒ 우리사업소 입회하에 현장 실측 시행
			불가 사항	· 준공자료 보완작성 곤란 ⇒ 보유한 준공자료는 우리사업소로 제출완료하였으며, 상수도 설치 완료이후 상당기일이 소요되어 보완자료 작성이 곤란함
2	사유지 상수관로 부설	불가	불가 사항	· 사유지(진관1로21-10) 상수관로 이설 불가 - 사유 : 구파발역 자재투입구에 저촉 · 공원내(진관동 산110) 상수관로 이설불가 - 사유 : 오수관로 및 맨홀에 저촉

- 은평뉴타운 3지구

연번	현안사항	조치계획
1	은평공동구 상수도시설물보완	가능	· 공동구내 상수도시설물 보완 실시예정 ⇒ 실시설계 중으로 2018년 상반기 공사예정
2	진관 2증압 펌프 용량 부족	가능	· 진관 2증압장 펌프 용량 증가 실시예정 ⇒ 실시설계 중으로 2018년 상반기 공사예정
3	계획 변경구역 급수대책 필요	가능	- 계획 변경구역 수계전환 실시 ⇒ 실시설계 중으로 2018년 상반기 공사예정
4	단독주택용지 상수도시설물 심도보완	일부가능	가능사항	· 심도 2.5m 이상구간 보완시공가능 · 서울주택도시공사에서 즉시시공이 곤란한 구간에 대한 공사비 우선부담후 우리사업소에서 공사시행
			불가 사항	· 심도 2.5m 이하구간 ⇒ 은평뉴타운 2지구에서 상수도 2.5m이상 구간에 대해서 보완토록 협의하였으므로 동일한 기준 적용을 요청

□ 검토결과

연번

현안사항

검토결과

1

준공자료

미제출

· 준공자료 보완요청 사항 미제출에 따른 문제점

- 준공자료를 통한 측량자료 검수 불가

- 현장과 준공자료 불일치로 급수공급 및 비상시 대처 곤란

· 조치계획

- 은평뉴타운 2, 3지구 상수도시설물 준공자료 일체를 우리사업소로 제출 요청

⇒ 시공현황 불일치 사항 및 검수 가능 여부 확인 후, 측량 용역비 납부 등 개선방안 재협의 실시

	준공자료 불일치 예시
기제출 준공도면		실제 시공현황

연번	현안사항	검토결과
2	사유지 상수관로 부설	· 사유지 상수관로 이설 불가사항 - 향후 소송 등 분쟁과 이설 요청 등의 우려가 있으므로 수용 불가 · 조치계획 - 기반시설의 재설치된 도시개발지역내 공간부족으로 이설이 불가함은 타당하지 않으므로 이설 재요청
3	은평공동구 상수도시설물	· 실시설계 완료 후 우리사업소에 협의할 것을 요청 · 은평공동구 전동밸브 등 전기시설 고장사항 우리사업소 기전팀과 협의 후 보완공사에 포함할 것을 요청
4	진관 2증압 펌프 용량
5	계획 변경구역 급수대책
6	단독주택용지 상수도시설물 심도보완	· 상수도심도 2.5m 이상으로 적용 요청사항 ⇒ 최초 사업 승인조건에서 1.2m 심도 기준을 명시하였으며, 지장물에 의한 하월과 관계없이 전구간이 기준심도 이상으로 파악되었으므로 요청 사항은 수용 불가 ※ 2지구의 경우 서울주택도시공사에서 제출한 맨홀심도 측정자료와 준공자료를 토대로 확인한 결과 2.5m 구간외 심도 이상구간이 파악되지 않았으나 향후 이상구간 확인시 보완토록 요청하겠음 · 조치계획 - 즉시보완 가능한구간은 2018년 상반기에 조치를 요청 - 2개 필지 이상을 합병분양하여 발생한 불용계획관 폐쇄 조치계획 포함을 요청 - 즉시시공 불가구간에 대한 공사비산출 계획 제출 요청

□ 행정사항

◦ 서울주택도시공사에 검토결과를 통보하여 조치계획 변경을 요청

붙  임 : 관련공문 각 1부.  끝.