1. 시설물 세부 현황

□ 건축시설

시 설 명		면적 (㎡)	비고	시 설 명		면적 (㎡)	비고
구분	용도			구분	용도
화장장시설	화장로실	275.95	화장로11기	관리시설	사무실	222.49	사무실,소장실,여직원휴게실
	화장로작업실	253.09			회의실	33.93
	화장로전실	277.20			문서고	45.82
	화장로기계실	851.40			창 고	100.02
	고별실	292.32	4개실		고객센터	70.45	접수 및 콜센터
	수골실	91.62	수골실, 분골실		용역원실	71.90
	대차보관실	21.78	AGV시스템설치		쓰레기집하장	39.46
	중앙통제실	91.91			소계	584.07
	안치실	26.07			환경미화원실	13.53
	잔재처리실	25.03			직원식당	113.94
	직원휴게실	81.70			주차안내실	17.08
	창 고	140.19			식자재반입고	11.13
	소계	2,428.26			방재실	85.07	숙직실포함
	분골실	127.36			운구요원실	23.40
	수골홀	247.05			소계	264.15
	고별홀	262.74			합계	848.22
	소계	637.15		기타시설	설비관련시설	1,105.99	기계실, 전기실, 공조실 등
	합계	3,065.41			공용시설	2,600.26	로비, 홀, 화장실, 복도 등
편의시설	유족대기실	557.74	한실5,양실5/30인		유택동산	103.51
	식당/주방	431.04	창고포함		옥외데크	665.69
					캐노피	330.18
	매점	45.92	창고포함		합계	4,447.36
	각인실	63.72	각인실, 창고포함	화장장총계		10,224.36
	카페테리아	26.23	주방포함	주차장	회정차구간	1,278.31	대형버스 회차가능
	갤러리	280.31			주차장	6,437.10	대형 24대, 일반 107대
	홍보교육실	102.30	40인 이상 수용		합계	7,715.41
	기사대기실	97.40	화장실 포함	전체연면적		18,262.68
	소계	1,604.66
	유족대기홀	230.35
	합계	1,835.01

□ 화장로 설비

구 분	수량(개, 식)	주 요 시 설 물
화장로	11	▪주연소로, 재연소로, 버너설비, 로내대차, 단열문
약품공급설비	11	▪공급시설(브로와)
백필터설비	11	▪Bag필터, 공기공급장치, 로터리 밸브 등
저온촉매필터설비	11	▪촉매필터, 암모니아 공급설비
싸이클론	1	▪원심력집진장치
백연방지설비	10	▪열교환기, 백연방지송풍기
배출가스감시설비	1식	▪분석기, 자료수집기, 온도유량 측정계 등
AGV설비	5	▪유도선, 밧데리식 동력운반기기, 제어시스템
중앙통제설비	1	▪중앙감시반(모니터, PC 등), 동력반, 제어반,
기타설비	1	▪공기압축기 3, 전동운구대차, 분골기, 컨베이어 시스템

□ 기계/전기/통신 설비

구 분		주요 시설물	수량(개, 식)	세부 장비내용
방재실		자동제어서버	7	SI 1, FMS 1, 정보표시 1, 주차관제 4,
		운영 PC	15	지열 1,설비 1,전력/조명 1,방송 1, 출입통제 1, 원격검침 1, CCTV 6, 태양광 1, ELEV 1, 분전반 화재예측 1
		LCD모니터	10	통합 SI 2, CCTV 8
		기타설비	1	소방 수신반 1식
전산실		주요서버	6	DB 2, WAS서버 2, Test 서버 1, 백업 서버 1
		네트워크 장비	14	백본 2, 스위칭 12
		보안서버 등	6	방화벽 1, 침입통제 1, 기타 4
	MDF	교환기 등	3	교환기 1, VOICE․DATA MDF 각 1
		기간통신사업자	3	이동통신사 통신 및 인터넷 장비
전기실, 발전기실 등		수변전설비	69	수배전반 26, 변압기 4, UPS 1, 발전기1, MCC반 1, 분전반 36면
통신설비		방송, CCTV 등	360	스피커 166, 전광판 12, LCD모니터 30, CCTV 100, 주차관제 1,교환기 1, 순찰 1, 무선시계 25, 인터폰 10, 업무용무선AP 9, 유족용 무선 AP 5 등
기계실, 공조실 등		냉난방 및 공조 설비 등	96	공조기 3, 지열히트펌프 3, 온수보일러 1, 급탕보일러 1, 흡수식냉동기 1, 냉각탑 1, 주방 냉난방기 1, 천정형 냉난방기(EHP) 43, 송배풍기 20, 기류유인팬 21, 항온항습기 1
시민공원		전기, 통신설비	72	공원등 46, 분전반 1, CCTV 6, 무선 AP 3, 방송스피커 16
터 널		조명, 환기시설 등	502	조명등 470, 환기 1, 소화기함 17, UPS 1, 저압반 1, 라디오재방송설비 1, CCTV 11
기 타		운송설비	5	E/V 2, E/S 2, 덤웨이터 1

□ 소방 설비

용 도			PIT	지하	1층	2층	계단	E/V	기타	합계	비고
소화설비	소화기	ABC분말(3.3kg)		31	38	35			34	138
		CO2적응(2.3kg)		8	13	1				22
		자동확산 (3kg)			12	4				16
		K급 소화기			1					1	주방
	옥내소화전	소화전		10	7	7				24
	스프링클러	알람밸브		1	2	2				5
		프리액션밸브		3	1					4
		헤드		1067	567	628				2262
		열 감지기		321	3					324
		연기 감지기			3					3
		회로		6	2					8
	청정 소화약제설비 (HFC-23)	열 감지기		20	5					25
		연기 감지기		19	5					24
		회로		8	4					12
경보설비	자동화재 탐지설비	발신기		12	7	7				26
		비상방송		32	73	47			20	172
		시각경보기		10	13	21				44
		열 감지기		22	49	60				131
		연기 감지기		3	29	39	3	2		76
		정온 감지선형	1							1
		회로	1	12	7	7	3	2		32
피난설비	통로유도등	거실통로		25	1	3				29
		복도통로		0	10	6				16
		계단통로		2	4	1				7
	피난구 유도등	시청각복합		0	10	0				10
		중형유도등		15	37	25				77
	비상조명등		17	337	495	190	9		25	1073
	방화셔터	방화셔터		2개소	6개소	1개소				9개소
		열 감지기		4	19	4				27
		연기 감지기		4	19	4				27
		회로			10	2				12
	방화문	방화문(2개소)			4					4
		회로			4					4
소화활동설비	연결송수관	옥내소화전용			1					1
		스프링클러용			2					2
	시상수도소화전				1					1
	무선통신보조 설비		1							1
	비상콘센트 설비			10	7	7				24
	제연설비		공기조화설비
	공기호흡기				2					2

* 피 난 ․ 방 화 시 설 현 황

시설별 구분	내장재 불연화	방화 구획	층간 방화구획	방화문	자동폐쇄 방화문	방화 셔터	비상구	피난 계단	특별 피난계단
현시설수	각실	7	6	방화구획 경계 및 각실	4 (2개소)	15 (9개소)	24	-	-

2. 비상연락망

<유관기관 비상연락망>

서초소방서			서울시 재난안전대책상황실			서울시 재난안전대책본부
119			주간 : 02)2133-0090~2 야간 : 02)2133-0001~2			주간 : 02)726-2310 야간 : 02)726-2310
서초경찰서						서울시 어르신복지과
112						주간 : 02)2133-7437 야간 : 02)2133-0001~2
			공단 재난안전대책상황실
한국전력 서초지사			주간 02)2290-6280~3 야간 02)2290-6280			서초구 푸른환경과
주간 02)2105-8268 야간 02)2105-8268						주간 : 02)2155-6440 야간 : 02)2155-6100
전기안전공사 남부지사						삼성서울병원
주,야 1588-7500			추모시설운영처 상황실			주,야 02)3410-2114
			주간 : 031)960-0257 야간 : 031)960-0290
가스안전공사 남부지사						강남세브란스병원
주,야 1544-4500						주,야 1599-6114
승강기안전공단 서초지사						인천 가족공원
주,야 02)3477-4020			서울추모공원 상황실			주,야 032)510-1900
			주,야 : 02)3498-2561~3
코원에너지서비스						성남 영생관리사업소
주,야 : 02)3410-8112						주,야 032)510-1900
e하늘 장사정보시스템			직원 비상연락망			수원시 연화장
주,야 : 1577-4129						주,야 031)218-6500

3. 시설별 응급대처매뉴얼

▢ 건축분야 일상점검 및 대응․조치계획

건축물 누수 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 순찰자 등

최초 발견자로부터 상황전달

건축담당	강원휘(02-3498-2546)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
건축 담당	누수규모 및 발생원인을 조사 → 응급조치 방법 제시 → 보수안내문 작성 및 부착 ☞ 방법 : 유도배수, 급결방수, 실리콘 등
영 선 반	응급조치 방법 협의․실행 → 작업완료 등록 ※ 긴급시 직원이 우선조치

[보수보강 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
방 수	공사시행(예. 누름층 및 방수재 철거 → 바탕처리 → 프라이머 → 방수재 → 탑코팅)
기 타	유입수의 위치가 매몰부위이거나 누수위치와 상이한 경우 집수를 통한 유도배수 등

[사후관리 단계]

․ 직원 누수부위 상시점검 → 이상발생시 건축담당자에 상황전달

자동문 오작동 및 이상발생

[상황전달 단계]

직원 및 민원인 등

최초 발견자로부터 상황전달

건축담당	강원휘(02-3498-2546)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
직 원	잠금장치 개방여부 확인 → 잠금상태인 경우, 즉시 개방
건축담당	기술적 원인조사(잠금장치 및 스위치 오작동에 의한 경우가 아닐 때)

[보수보강 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
부품결함	컨트롤러 설정불량 → 설정치 조정 → 작동테스트, 체인 이탈 → 위치조정 → 작동테스트 부품고장 : 부품 교체(스위치 > 체인 > 컨트롤러 > 모터)
구조결함	창호 재설치 및 간섭물 제거(영선반 조치, 건축담당자 입회)
전원불량	분전반 및 연결선 정비(전기반 조치)

[사후관리 단계]

․ 직원 상시점검 → 이상발생시 건축담당자에 상황전달

▢ 토목분야 일상점검 및 대응․조치계획

도로 소파 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 상주자 등

최초 발견자로부터 상황전달

토목담당	김은익(02-3498-2545)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
토목담당	소파규모 및 원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 → 보수안내문 작성 및 게시 ☞ 방법 : 상온아스콘(록하드)으로 응급 보수 조치
	응급조치 방법 실행 → 시설물 보수일지 작성

[보수보강 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
소파보수	토목시설물 업체 긴급작업지시 및 공사시행 (예. 파손부위 청소 → 상온아스콘 시공장소에 포설 → 평활작업후 다짐 → 보수완료)
기 타	파손면적에 따라 전면 개량 계획 수립 및 시행

[사후관리 단계]

․ 시설물 상시점검 → 이상발생시 담당자에 상황전달

옹벽 붕괴 / 터널이상 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 상주자 등

최초 발견자로부터 상황전달

토목담당	김은익(02-3498-2545)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
토목담당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 → 안전휀스 및 안내간판 설치 ☞ 방법 : 응급보수 조치
	조치 방법 실행 → 시설물 보수일지 작성

[보수보강 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
석축보수	토목시설물 업체 긴급작업지시 및 공사시행 (예. 붕괴부 배수로확보 → 지반정리 → 석축 재설치 → 보수완료)
기 타	파손면적에 따라 전면 개량 계획 수립 및 시행

[사후관리 단계]

․ 토목담당자 하자검사 → 하자검사조서 작성 및 통보, 하자보수공사 감독

․ 시설물 상시점검 → 이상발생시 담당자에 상황전달 및 조치

▢ 조경분야 일상점검 및 대응․조치계획

대형수목 전도 및 위험수목 발생

[상황전달 단계]

담당,직원 등

최초 발견자로부터 상황전달

조경담당	송영인(02-3498-2543)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
조경담당	전도된 수목 주변 안내현수막(전도수목, 위험수목 사실 및 보수예정 공지) 설치
	전도목 원인 조사(태풍피해, 병충해 등 )후 원인에 따른 조치계획 수립 ☞ 주요원인 : 태풍피해, 노거수의 병충해적 피해, 외부충격 등 ☞ 조치계획 : 시민안전 확인, 산책로인 경우 우회도로 설치

[보수보강 단계]

구 분	시 행 방 법
수목제거(단순)	안전요원배치 → 작업방법 등 교육 → 전도목 재단(기계톱) → 잔재물 집재 → 뒷정리
수목제거(위험)	작업계획 및 방법 결정 → 필요장비(포크레인, 크레인)선정 → 작업요원 배치 → 전도목 및 위험수목 제거작업 → 잔재목 집재 → 뒷정리 ※ 장비(포크레인, 크레인 등) 연간단가 업체 및 필요장비 신속수배(연락처확보)

[사후관리 단계]

․ 직원 상시점검 → 이상발생시 담당자에 상황전달

▢ 화장로설비 일상점검 및 대응․조치계획

화장로 시스템 이상 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 상주자 등

최초 발견자로부터 상황전달

기계담당	박정우(02-3498-2541)
(대직자)	중앙통제실(02-3498-2551)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
담 당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시
통 제 실	기계 및 전기 담당이 응급조치 방법 실행 → 내부보고서 작성 및 구도보고

[정비 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
부품교체	정비시행(노후 및 이상부품 교체)
기 타	직접조치 불가시 화장로 시스템 업체에 정비의뢰 등

[사후관리 단계]

․ 기계담당자 하자검사 → 하자검사조서 작성 및 통보, 하자보수공사 감독

․ 화장로 시스템 상시점검 → 이상발생시 담당자에 상황전달

▢ 기계설비 일상점검 및 대응․조치계획

공조 냉난방설비 이상발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 근무자 등

최초 발견자로부터 상황전달

담 당	김지원(02-3498-2542)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
기계담당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 ☞ 방법 : ① 방재실 이상 알람 확인(지열, 냉온수기, 공조기 등) ② 에러 복구 및 초동조치 ③ 미복구시 현장확인(시스템, 현장제어, 개별기기 등)
정비반	기계담당이 제시한 응급조치 방법 실행 → 작업완료 등록

[정비 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
고 장	정비시행(각 설비별 담당자 A/S요청(자동제어, 장비 등)
기 타	직접조치 불가시 공사시행 검토 등

[사후관리 단계]

․ 기계담당자 하자검사 → 하자검사조서 작성 및 통보, 하자보수공사 감독

․ 제어시스템, 장비, 현장기기 등 상시점검 → 이상발생시 주담당자에 상황전달

수도관 누수 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 근무자 등

최초 발견자로부터 상황전달

담 당	김지원(02-3498-2542)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
기계담당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 ☞ 방 법 : 주변 제수변 파악 후 단수조치
정비반	기계담당이 제시한 응급조치 방법 실행 → 작업완료 등록

[정비 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
누 수	정비시행(누수 위차파악 후 상수도관 복구)
기 타	직접조치 불가시 공사시행 검토 등

[사후관리 단계]

․ 상수도관 및 계량기 상시점검 → 이상발생시 주담당자에 상황전달

급수, 냉온수관 동파 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 근무자 등

최초 발견자로부터 상황전달

담 당	김지원(02-3498-2542)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
기계담당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 ☞ 방 법 : 동파위치 확인 후 교체부품 파악(계량기, 관로, 기기, 히팅케이블 등)
정비반	기계담당이 제시한 응급조치 방법 실행 → 작업완료 등록

[정비 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
동 파	정비시행(동파부품 교체 시행)
기 타	직접조치 불가시 공사시행 검토 등

[사후관리 단계]

․ 기온 저하예상시 사전 및 상시점검 → 이상발생시 주담당자에 상황전달

가스설비 이상 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 근무자 등

최초 발견자로부터 상황전달

가스담당	곽영학(02-3498-2553) 이병태(02-3498-2561)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
기계담당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 ☞ 방법 : ① 현장 가스감지기 이상 알람 확인(이상, 누설 등) ② 에러 복구 및 초동조치(밸브 차단) ③ 미복구시 현장확인(누설부 점검 등 )
기 계 반	기계담당이 제시한 응급조치 방법 실행 → 작업완료 등록

[정비 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
고 장	정비시행(가스설비 설치 업체 고장수리 의뢰
기 타	직접조치 불가시 공사시행 검토 등

[사후관리 단계]

․ 가스설비 상시점검 → 이상발생시 주담당자에 상황전달

▢ 전기설비 일상점검 및 대응․조치계획

정전발생

[상황전달 단계]

전기실 근무자등

최초 발견자로부터 상황전달

※ 한전서울지역본부(주간758-3226, 야간123)에 확인

전기담당	김지원(02-3498-2542)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
전기담당	이상유무 파악 및 비상전원 자동 가동 여부 파악
전 기 반	원인 조사 후 원인에 따른 조치계획 수립 ☞ 주요원인 : 한전 정전, 시설물 고장 등 ☞ 조치계획 : 고장 원인 부하 차단(발전기 가동상태 확인) 및 주 차단기 재투입, 긴급정비 시행

[비상발전기 공급요령]

(특고압반)

• 메인반(EHV-5) 한전 전원 차단 및 발전기 자동 기동 확인 / 특고압반 24kV VCB 차단기 모두 차단 확인

(발전기실)

• 비상발전기 자동 가동 여부 확인 / 발전기 가동후 주파수(60Hz) 및 전압(380V) 확인, ACB 자동투입 확인

(저압반)

• 저압배전반 ATS 절체(발전) 확인 조명등 점등 확인(화장로 동력, 비상동력, 비상조명 등)

[상황보고]

• 한전 정전일 경우 한국전력 고양지점 배전운영실 유선으로 고장원인 및 복구시간 확인

• 사고원인에 따른 복구 조치 및 피해조사

2. 사고 상황보고

• 근무자 → 담당 → 팀장, 처장

• 사고개요 요약보고 (시간, 위치, 결과 조치사항), 긴급시: (선) 조치 → (후) 보고

전기설비 누전, 과열 발생

[상황전달 단계]

안전점검 및 상주자 등

최초 발견자로부터 상황전달

전기담당	김지원(02-3498-2542)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
전기담당	원인을 조사하고, 응급조치 방법 제시 ☞ 방법 : 절연불량 정비, 선로교체, 누전차단, 회로차단 등
전 기 반	전기담당이 제시한 응급조치 방법 실행 → 사고보고서 내용작성

[정비 단계] ☜ 응급조치만으로 원인제거가 불가능한 경우

구 분	시 행 방 법
누 전	정비시행(예. 절연점검 → 회로점검 → 선로정비, 교체)
기 타	직접조치 불가시 공사시행 검토 등

[사후관리 단계]

․ 전기시설물별 담당자 상시점검 → 이상발생시 주담당자에 상황전달

▢ 통신설비 일상점검 및 대응․조치계획

전화, CCTV불통

[상황전달 단계]

안전점검 및 이상유무

최초 발견자로부터 상황전달

통신담당	차영환(02-3498-2560)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[상황확인 및 응급조치 단계]

시행주체	시 행 방 법
통신담당	불통의 원인과 안전성 조사, 보수방안 강구 ☞ 주요내용 : 통신단자 접속불량 여부, 통신선로 파손, 통신설비 고장 등

[보수보강 단계]

구 분	시 행 방 법
설비점검	통신설비의 고장이 광범위하게 발생했거나 상태가 심각한 경우 전문업체 보수공사 시행
설비보수	이상원인에 따른 기기교체 및 리셋, 부품 교체 등

[사후관리 단계]

․ 통신분야 담당자 상시점검 → 이상발생시 주담당자에 상황전달

▢ 소방설비 일상점검 및 대응․조치계획

화재 발생

[상황전달 단계]

직원 및 민원인 등

최초 발견자로부터 상황전달

소방담당	김병준(02-3498-2561)
(대직자)	종합방재실(02-3498-2561)

[화재발생시 응급조치]

시행주체	시 행 방 법
소방담당	․ 119 신고, 비상연락망 관계기관 연락 ․ 현황보고, 상황지휘
근무자	․ 화재발생위치 확인, 소방차 유도 ․ 소화 지원
각반별	․ 소화전, 소화기 등의 초동조치, 잔류인원 대피유도 ․ 지휘관, 분대장의 지시에 따라 분대별 임무 수행 ․ 화재초기 안전조치, 입장객의 안전한 대피 및 소방관의 활동보조

[사후관리 단계]

․ 소방 관련 훈련실시(연 2회 이상)

․ 소방시설 일일점검 → 이상발생시 담당자에 상황전달

▢ 환경설비 일상점검 및 대응․조치계획

암모니아가스 유출 발생

[상황전달 단계]

점검자 및 주변직원 등

최초 발견자로부터 상황전달

환경담당	곽영학(02-3498-2547)
(대직자)	중앙통제실(02-3498-2551)

[암모니아가스 유출 발생시 행동요령]

구 분	행 동 요 령
저장소 누출시 (옥외)	1. 감지기에 의해 감지 및 중앙통제실(PC) 알람 발생 2. 자동으로 살수장치 가동하여 가스 중화 3. 직원 현장 확인 및 공급밸브 차단 4. 누출부 복구
화장로 기계실 누출시 (2층 기계실내)	1. 누출시 압력저하에 따른 중앙통제실(PC)알람 발생 2. 신속히 공급밸브 차단 3. 직원 현장 확인 및 누출부 복구 4. 조치완료에 대한 정상상태 확인 후 가동

※ 암모니아가스는 물과 결합하면 중화되며, 한국가스안전공사 연 1회 이상 정기점검 실시중

[사후관리 단계]

․ 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 교육실시

․ 중앙통제실 및 환경담당자 수시 점검(암모니아가스 저장소 포함) → 이상발생시 환경담당자에 상황전달

4. 고장발생 보고서

		결제	담 당	팀 장
			과 장
설 비 명
발생일시
제조업체
▢ 고장발생현황 ㅇ 장비현황 : ㅇ 설치장소 : ㅇ 고장내용 : ▢ 고장원인 ㅇ ㅇ ▢ 조치계획 ㅇ ㅇ
▢ 특기사항