				★대리			팀장	공동구관리처장	시설안전본부장
문서번호		공동구관리처-1195
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2017.02.20.
공개여부		공개
공동구 노후 배수시설 교체계획
			2017.
						공동구관리처

공동구 노후 배수시설 교체계획

현장 확인결과 노후가 심하여 배수기능이 저하되고 경제적 수리한계를 초과한 집수정 펌프 및 밸브를 교체하여 배수능력 정상유지에 만전을 기하고자 함.

※관련근거 : 공동구관리처-354호(2017.01.13.)『2017년 주요사업계획 제출』

▢ 현   황

□ 배수펌프 현황 : 총 256대

총 계	여의도	목동	상암	개포	가락	상계	은평
256	91	76	14	16	34	13	12

□ 배수펌프 노후정도 : 256대 중 132대 내구연한 경과

설치년도	설치 수량	공동구별 설치현황
		여의도	목동	상암	개포	가락	상계	은평
총 계	256	91	76	14	16	34	13	12
‘05년이전	132	29	49	14	0	22	6	12
‘06년이후	124	62	27	0	16	12	7	0
노후정도 (노후대상/전체대상)	52%	32%	64%	100%	0%	65%	46%	100%

※내구연한 및 관련근거 : 조달청고시 수중펌프 내용연수 11년

▢ 현실태 및 문제점

□ 목동, 가락공동구 배수펌프의 경우 조달청 권장사용연한 뿐만 아니라

경제적 수리한계치를 초과하는 등 노후가 심화

설치년도	설치 수량	공동구별 설치현황
		여의도	목동	상암	개포	가락	상계	은평
‘01년이전	64	4	37	-	-	22	1	-
노후정도 (노후대상/전체대상)	25%	4%	49%	0%	0%	65%	8%	0%

※조달청 사용연한 : 11년, 경제적 수리한계 : 15.4년

□ 현장 확인결과 펌핑부족 등 배수기능 상실로 침수시 대응미흡 우려

➠ 목동, 가락공동구 배수시설 자체점검 후 교체(대상선정) 필요

▢ 자체점검결과

□ 점 검 자 : 가락, 목동공동구 관리직원

□ 점검방법 : 외관상태 확인, 절연상태 측정 및 실가동 등

□ 점검결과 : 배수시설 총 35개소 교체필요

- 배수펌프 총17대, 밸브 총18개

구 분	가 락	목 동
배수펌프	집수정 배수펌프 총 8대 노후 및 절연불량으로 교체필요 [3, 4, 7, 14번 집수정]	집수정 배수펌프 총 9대 노후 및 절연불량으로 교체필요 [4, 7, 9, 12, 17, 22, 25, 28, 29번 집수정]
밸브류	체크밸브, 게이트밸브, 후렉시블조인트 총 18개 부식 및 기능불량으로 교체필요 [8, 14, 16번 집수정]	특이사항 없음

배수펌프 : 절연상태 10MΩ이하	밸브류 점검 : 상태불량

▢ 교체계획

□ 교체대상 : 가락, 목동공동구 배수시설 35개소

□ 계약방법 : 조달계약(구매설치)

□ 소요예산 : 금87,726천원  ※조달수수료 포함

□ 예산과목 : 공동구관리.대행사업비.수선유지비.수선유지비

□ 계약기간 : 계약일로부터 60일간

▢ 향후계획

□ ‘17. 2월 : 계약의뢰

※조달계약에 따라 공단 일상감사 및 市계약심사 제외

□ ‘17. 3월 ~ 5월: 교체완료

붙   임 : 1. 가락, 목동공동구 배수시설 점검결과 1부.

2. 내역서 1부. 끝.