문서번호	정수과-7387
결재일자	2018.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕회		01/02 김효상
협조	주무관		代서광호
	주무관		정갑평

제어실 업무일지(12/29 주간)

2017.  12. 29 (금)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2017. 12. 29 (금) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자 (팀)	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 1, 조퇴 : 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 장주혁 엄승섭
	14:00 ~ 15:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 장주혁 엄승섭
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	○ 2여과지 정수유출밸브 기어박스 12지 누수량 증가 및 6지•11지 미세 누수 : 조치 요 ○ 중계펌프실 주펌프 3호, 4호 유출밸브 미세 누수 : 조치 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 부유물제거기(응집지•침전지•수로) 운용 후 상승 고정 조치 요

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.35mg/L 유지, 12/21(목) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 전력요금 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하 및 피크관리 시행 (11월 ~ 2월)

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100% open

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동시 밸브상태 현장 확인)

○ 매주 월요일 정수생산 운영관리 회의 : 주간 생산책임자 참석(다음회의 : 2018. 1. 8)

○ 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하시간대 펌프 최소운전 요 : 12월 ~

※ 대현산배수지 송수펌프는 동력비 절감을 위해 효율 개선한 4•5•6호기 운전 요

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	O3(H2O2)	전염소( 자 양 / 강 북 )	후염소
12/29 17:00	2.1	7.4	57	14.5	2.5	13	0.5(0.6)	3.1 / 2.2	0.59

◎ 혼화지 급속교반기 (#1-1•2, #2-1•2) 고장 : 수리완료 후 정상 가동 중(12/29 16:10)

◎ 1정수지 잔류염소계 송수량 미흡 : 조치 요

※ 1-1•1-2정수지 유입밸브 조정 (70% → 100%) : 12/29(금)

◎ 송수펌프 11호 역지밸브 고장 : 12/16(토) ☞ 펌프 운전금지

◎ 혼화지 PAHCS #2 탱크 막대수위계 막힘 식별 불량 : 조치 요

○ 응집제 투입지점  (착수정 → 혼화지) 및 약품 (PAC 11ppm → PAHCS 13ppm) 변경 : 12/26(화)

○ 과수 주입 몰비 변경 (0.8  →  0.5) 및 오존 유량제어 주입율 변경 (0.3  →  0.5) : 12/26(화)

○ 송수 목표 잔류염소 변경 (0.38  →  0.35) : 12/21(목)

○ 혼화지 튜브펌프 이상 발생 : 12/6(수) ※ 예비 튜브펌프 가동

○ 보광배수지 1지 방식공사 중 : 17년 7 ~ 12월

○ 대현산배수지 1-3지 보수 중 : 17년 5/26 ~

○ 1-1 정수지 출입문 고장 : 출입문 교체 진행 중

	< 특이사항 >
없 음

끝.