[붙임 2]

2018년 노후설비 성능개선 계획 및 2017년 개선실적

(※ 참고 : 2017년 전력료 단가 : 114원/kWh, 2018년 전력료 단가 : 115/kWh)

3) 뚝도아리수정수센터

연 번	구 분	2017년도 실적	2018년도 계획
계		연간 1,241,463kWh, 141,526천원 절감	연간 1,241,463kWh, 141,526천원 절감
1	펌프효율 개선	○ 송수펌프 효율개선 - 사업내용 : 대현산 송수펌프의 효율개선 통해 전력절감 - 대상 : 1,275kW 3대 - 펌프 효율개선(단위%) 및 절감전력(kW) : 4호기(76→82%, 93kW), 5호기(74→82%,112kW), 6호기(76→82%, 89kW) - 절감량 : (93+112+89)kW/2*8460시간=1,241,463kWh - 연간절감액 : 1,241,463kWh×114원/kWh=141,526천원 - 사업비 : 160백만원 - 사업기간 : 2017.3 ~ 12.31.	○ 송수펌프 효율개선 - 사업내용 : 대현산 송수펌프의 효율개선 통해 전력절감 - 대상 : 675kW 2대, 1,270kW 1대 - 펌프 효율개선(단위%) 및 절감전력(kW) : 1호기(78→82%, 29kW), 2호기(78→82%,29kW), 3호기(78→82%, 57kW) - 절감량 : [(29+29)kW/2+57kW/2]*8460시간 =490,508kWh - 연간절감액 : 490,508kWh×115원/kWh=55,917천원 - 사업비 : 160백만원 - 사업기간 : 2018.3.~ 9.30.
2	조명부하 개선