문서번호	시설관리과-1235
결재일자	2018.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박은선	01/19 최규해
협 조
	급수운영과장			박희철
	기전팀장			손병대

상수도시설물 안전․점검 순찰계획

2018.  1.

강남수도사업소

상수도시설물 안전․점검 순찰계획

2018년 상수도 주요 시설물에 대하여 안전 점검 순찰을 강화하여시설물 안전사고를 예방하고 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 시설물의 범위(시특별법 시행령 제2조 1항, 별표 1)

구 분	1․2종 시설물	1․2종 외 시설물
대 상	- 도 ․ 송수관로,취수시설,정수장 - 배수지, 가압장,수원지시설	- 배수관로 - 급수관로

□ 시설관리 계통도

취수장

지역배수지

(7개소)

1차 배수지

(2개소)

가압장

(31개소)

수요가

정수장

도수관         송수관         송수관          배ㆍ급수관 및 기타

□ 관로 및 밸브현황

관 로(km)				밸브류(개소)					비고
계	송수관	배수관	급수관	계	제수변	배기변	퇴수변	소화전
1,367	63	1,056	248	29,878	21,047	1,075	802	6,954

Ⅱ		주요 시설물 점검 순찰대상

□ 점검대상(총괄)

구 분	관로 (km)	밸브류 (개소)	배수지 (개소)	가 압 장		현수 관로	개 포 공동구	비 고
				유․무인	증압장
계	1,367	29,878	9	6	25	3	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (25개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡 (18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을,형촌,우면산,내곡증압장(7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설 공단	‘87년 설치

□ 주요 중점 점검내용

□ 도로상에 매설된 관로 및 맨홀(제수밸브류 등) 안전점검

□ 배수지,가압장, 증압장 시설물에 대한 안전점검

□ 현수관로, 공동구 상수도 시설물(관로 및 밸브류) 안전점검

□ 상시순찰(1～6노선) 노선도에 의거 주요간선도로 관로 및 밸브점검

Ⅲ		점검 순찰계획

□ 순찰반 편성운영

□ 순찰 점검기간 : 2018년 1월 ~ 12월(연중 시행)

□ 순찰반 : 3개반 편성

① 순찰1반(시설관리과 서초구지역)

▸대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

▸인 원 : 4명(반장 윤복철, 김홍식, 윤달선)

▸장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

② 순찰2반(급수운영과 강남구지역)

▸대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

▸인 원 : 3명(반장 이승우, 고원석, 이종호)

▸장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

③ 순찰3반(사업소 기전분야 전체)

▸대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

▸인 원 : 4명(반장 손병대, 류홍규, 이재현, 유경준)

▸장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 순찰점검 방법

□ 정수장 수계별 또는 급수구역별, 중블록별 및 배수지·가압장 시설별로

순찰노선에 의거 상시 및 정기적으로 순찰

□ 타 시설물 등 굴착공사 유관공사 현장 순회 입회

□ 순찰․점검은 육안으로 하고 정밀점검시 점검장비이용 또는 외부기관

점검의뢰

□ 순찰․점검시 안전장구 착용(조끼 및 안전화,화이바 등)

□ 밀폐된 맨홀등 공간점검시 산소농도 측정후 안전하다고 판단할 때 들어가고  산소부족시 송풍후 재 측정한후 점검을 실시

□ 순찰점검 결과 지적사항은 해당부서에 통보하고 점검일지 기록관리

□ 시설물별 순찰점검 사항

<상수도관로>

▸누수여부 ․ 관로 구간 함몰 여부 ․ 타 시설물로 인한 훼손여부

▸상수도공사장 포장복구 여부, 지반침하 상태 안전시설관리 상태 등

<밸브/밸브실>

▸현장 존치 유무 확인 ․ 외관 상태, 내부 상태 ․ GIS 자료 일치여부

▸제수밸브 맨홀 침하 및 맨홀뚜껑 파손 여부, 도로지반 침하 누수여부 등

<현수관로>

▸상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

▸현수관로 누수상태 여부, 보강상태 접합부 이완상태 등

▸상수도관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

<배수지․가압장>

▸내부 구조물 균열, 누수 등 이상 징후여부 확인

▸배수지내 배관, 밸브류 등 상태 조사

▸배수지ㆍ가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

▸배수지,가압장 구조물 균열,파손,누수,축대,옹벽,절개지 안전상태

<기전시설>

▸제어센터 ↔ 현장간 원격제어ㆍ감시시스템 기능 이상유무

▸가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

▸증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

▸무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

▸배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

▸전식방지 시설 관리 상태 등

Ⅴ		점검결과 조치

□ 경미한 사항은 시설물 보수공사 업체에 작업지시 즉시 보수조치

□ 보수에 장기간 소요되는 경우 응급조치하고 별도관리 보수완료시 까지 주기적으로 점검시행

□ 점검결과보고 및 상수도 시설물 유지관리 종합 점검계획 시설물정보관리종합시스템 입력(FMS) 조치

따로붙임 : 1. 시설물 순찰점검 결과 보고서 1부.

2. 시설물 순찰노선도(1～6개) 현황 1부. 끝.