문서번호	운영지원과-594
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장	서울기록원장
강수길		김재봉	01/29 조영삼
협조
	주무관		정채문

서울기록원 건립 기계설비공사

관급자재 물량 변경계획

2018. 1.

서울기록원

서울기록원 건립 관급자재(기계) 물량 변경계획

서울기록원 설계 도서 검토 결과 내역서에 미반영된 관급자재(항온항습기) 물량중 일부를 추가하여 신규 설치하고자 함

□ 공사개요

○ 공사명: 서울기록원 건립공사

○ 위  치: 은평구 녹번동 산1-61(혁신파크 부지내)

○ 규  모: 지하2/지상5층, 연면적 15,004㎡, 공공업무시설

□ 검토내용

○ 항온항습기 수량 불일치

- 관급자재중 항온항습기가 설계 도면에는 설치하는 것으로 표기되어 있으나, 설계 내역서에는 반영되지 않아 공사비에 포함되지 않음.

→ 도기본 설비부 확인 결과 설계 당시 예산 범위내에서 반영

○ 항온항습기 반영내역 현황

(단위: 대)

구분	실명	장비명	항온항습기 설치내역		비고
			설계도면	내역서
B2	적응서고-1	CTH-1	1	1
B2	적응서고-2	CTH-2	1	1
1층	임시보관소	CTH-3	1	-	내역 미반영
1층	탈산실	CTH-4	1	-	“
1층	인수등록실	CTH-5	1	-	“

1층	소독/훈증실	CTH-6	1	-	내역 미반영
2층	열람대기서고	CTH-7	1	-	“
4층	전자자기매체작업실	CTH-8	1	-	“
4층	복원처리실	CTH-9	1	1
4층	MF작업실	CTH-10	1	1
4층	전산관리작업실	CTH-11	1	1
4층	행정박물처리실	CTH-12	1	-	내역 미반영
4층	시청각기록물처리실	CTH-13	1	-	“
합 계			13	5

□ 검토결과

○ 당초 설계 도면에는 반영되고 내역서에는 반영되지 않았으나, 보존·복원실 및 임시서가 특성상 유지관리에 항온항습기가 필요하므로 반영 필요

○ 설계 변경으로 통합된 공간을 고려하여 미반영된 8대중 4대 반영

- 설계 내역서에 미 반영된 필수장비 4대 추가 설치

· 임시보관소/인수등록실(1층), 소독/훈증실(1층), 행정박물처리실(4층),

시청각기록물처리실(4층)

- 도면에 표기된 내역중 작업공간 통합 등 항온항습이 불필요한 4개소 삭제

○ 소요예산: 약 117,000천원 증가 예상

※ 별도의 예산편성없이 기존 예산 범위내에서 조치 가능

□ 조치계획

○ 각 실별 특성을 고려하여 항온항습기 설치가 필요하지만 설계 도서와 불일치되어 미반영된 사항에 대해 사업부서인 도시기반시설본부에 통보 조치