서울시 배수지 청소의 일반시방서(안)

-  -

1. 본 시방서는 서울특별시의 배수지 항 청소의 수행과정에서 준수하여야 하는 업무조건을 정한다.

2. 도급자가 준수하여야 하는 관련규정은 아래와 같다.

가. 서울특별시 용역계약 일반조건

나. 환경부령 제 289호 수도시설의 위생 관리규칙

다. 수도법, 공중위생법, 먹는물관리법, 기타 관련된 모든 법규와 시행규칙

라. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(2015), 상수도사업본부

마. 시방서 및 설계도서

3. 배수지 항의 청소기간 중 현장 대리인(청소감독원)을 상주시켜 현장 안전관리 수칙을 준수하고 안전 및 청소 전반을 지휘하여야 한다.

4. 배수지 항의 청소 과정에서 시설물 손괴 등 피해가 발생하였을 경우, 즉각적으로 피해내용을 보고하고 도급자 부담으로 즉시 원상복구하여야 한다.

5. 배수지 항의 청소에 있어서 설계서 및 시방서에 명기되지 않은 경미한 사항과 본 청소에 필요하다고 인정되는 사항은 상호 협의하여 수행하며, 그에 따른 소요경비는 도급자의 부담으로 한다.

6. 현장대리인(청소감독원)은 청소 진행상황을 매일 청소 전ㆍ후 감독자에게 보고하여야한다. 또한 배수지 항 청소의 주요공정에 대한 사진을 칼라로 촬영(청소 전•후)하여 준공 검사원 제출 전에 4부(마이크로필름 또는 CD-ROM 포함)를 제출한다.

7. 본 용역에 의한 배수지 항의 청소 기간은 착공일로부터 당해년 12월31일까지로 한다.

8. 본 건의 시행에 있어 설계변경 하지 않음을 원칙으로 한다.

다만, 아래의 경우는 예외로 한다.

가. 감독기관의 지시에 의한 물량 변동 시

나. 작업의 공종 변경 없이 작업이 곤란하여 감독관이 승인하여 변경 시

다. 신공법 및 새로운 기술의 개발로 현저한 능력의 향상이나 수질의 개선에 효과가 있다고 인정할 시

9. 청소완료 후 청소상태가 부실하다고 판단된 경우 감독관은 재 청소를 지시할 수 있고 재청소에 따른 비용은 도급자 부담으로 한다.

10. 본 용역 시행 중 계약상대자가 고의적으로 청소용역 기간을 지연시키거나, 기타 계약상 의무를 위반할 시 계약을 중도에 해지 할 수 있다.

11. 본 용역 시행중에도 감독원은 다음 사항에 대하여 청소의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며 이에 따른 손실은 모두 계약상대자의 부담으로 한다.

가. 계약상대자가 정당하지 않은 사유로 감독지시에 불응할 때

나. 계약상대자가 정당한 사유없이 설계내용을 이행치 않을 때

다. 계약상대자가 청소용역 시행 중 감독원의 지시사항을 이행치 않을 때

서울시 배수지 청소의 특별시방서(안)

1. 배수지 청소 과업의 범위

가. 배수지내 시설물 상태점검

- 구조체 균열, 방식상태, 오염정도, 유출․입 밸브작동, 배관부식 상태 등

나. 배수지 내부 구조체 및 철재시설 청소(녹 제거)

다. 배수지 주변시설 정비

- 시설물 점검 및 청소 : 출입전실, 관랑실 청소 및 점검 (월 1회)

- 배수지 주변 환경정비 : 잡풀제거, 울타리, 배수로 정비(분기 1회)

2. 사전준비 및 점검 (별표3)

가. 청소 전 청소장비의 규격, 작동 및 청결상태에 대한 감독의 승인을 받는다.

- 발전기를 사용하는 조명, 청소장비 및 필요시 현장에서 사용할 발전기

- 약품분사 전용장비 : 저압 자동분사 장비, 세정제 원액 도포 장비(도구)

- 물 세척장비 : 송수펌프(5~10HP), 고압세정기 (150kg/㎠이하, 18ℓ/min)

- 잔수처리기 : 습식 진공청소기, 배수용 수중펌프 등

- 작업조명등 : 작업장 조도 50ULX 이상

- 환기 시설 : 용량 5,000㎥/hr

- 작업자 안전장비 및 위생용품 : 방독면, 보안경, 헤드렌턴, 위생의, 안전모, 장화

- 누전 차단기 : 전기사용 청소장비

- 간이수질 검사기구 : PH 측정기, 잔류염소 측정기, 탁도계 등

※ 청소장비의 수량 및 규격은 ‘서울시 배수지 청소 매뉴얼’ 별표3을 기준한다,

나. 저수조 청소인력

- 대 배수지(10,000톤 이상) : 8명 이상

- 소 배수지 : 4명 이상

다. 도급자는 청소 전 현장감독과 저수조 내부 시설물 상태를 점검하여야 한다.

- 구조체 오염상태 및 균열상태

- 구조체 열화 정도, 도장 방식면 상태(수포, 묻어남, 훼손)

- 난간, 월류관, 수위계, 창틀 등 철재 시설물 부식 정도

- 밸브 작동상태 및 배관류 부식정도

라. 작업계획서 작성 (별표1)

- 도급자는 시설점검 후 장비, 인력, 청소방법, 중간검사 등을 작업계획서에 작성하여 감독에게 제출하고, 감독의 승인을 득한 후 청소를 실시하여야 한다.

3. 작업장 안전관리 및 위생관리 교육실시

가. 도급자는 안전관리원을 선임하여 청소 전 청소작업자에 대하여 작업장 안전 및 위생관리와 청소업무 전반에 대한 교육을 실시하여야 한다.

나. 청소작업자는 지정된 작업복을 착용하고 항상 청결한 상태를 유지한다.

다. 청소용 약품사용 기준 및 약품관리 방법 등에 대한 교육을 실시한다.

라. 전기 및 용수 사용은 감독의 승인을 받은 후에 사용하여야 하며, 전기를 사용하는 모든 청소장비는 누전차단기를 설치하여 감전사고를 예방하여야 한다.

마. 작업자는 1시간 중 40~45분 작업하며, 잔여시간은 휴식하도록 한다.

바. 도급자는 청소전에 보건소에서 작업자의 건강검진을 실시하여야 하고, 검진결과를 제출하여야 한다.

※ 배수지 출입구에 50-100mg/Ｌ의 염소수통을 준비하여 출입자의 장화 등을 소독하고, 청소장비는 전용 보관장소에 청결하게 보관하여야 한다.

사. 현장대리인은 청소시행 전 배수지내 잔류가스가 잔류되어 있을 때는 배풍기를 이용하여 잔류염소 가스를 배출시킨 다음 작업인원 출입시켜야 한다.

아. 천정 및 벽체 청소용 이동식 비계틀은 반드시 안전상태를 확인 후 사용한다.

4. 배수지 저수조 청소작업 실시

가. 저수조 내 작업환경 구축(조명시설 및 환기시설)

- 조명시설 구축

• 조명시설은 저수조 내 도류벽 구간별로 1대 이상 설치하여야 하며, 청소작업 진행 중인 도류벽 구간은 2대 이상 설치하여 작업상태를 육안으로 확인할 수 있어야 한다.

※ 작업 조명등은 고장시 즉시 교체할 수 있도록 여분의 작업등의 확보상태를 확인

- 환기시설 구축

• 송풍기는 최소 5,000㎥/hr 이상의 설비용량을 갖추어야 한다.

• 송풍기는 배수지 상부에 자연 환기구가 설치된 경우는 환기구에 배풍기로 설치하며, 자연 환기구가 없는 저수조는 출입구에 송풍기를 연결하여 외부공기를 저수조 내부로 주입한다.

※ 공간부족 등으로 환기시설을 설치하지 못할 경우는 작업자의 안전대책을 철저히 준수하여야 한다. (방독 마스크, 보안경 착용, 작업 및 휴식시간 준수 등)

나. 청소작업 시행

- 배수지 청소는 다음과 같은 방법으로 실시하고, 중요한 부분은 반드시 감독원의 검사와 지시에 의거 다음 작업을 진행한다.

- 배수지 내부시설의 이상(본체의 균열이나 손상, 오염수 유입, 누수 등) 유무를 점검, 감독원에 보고하여야한다.

- 저수조 내 작업장은 도류벽을 기준으로 2~8개의 작업구획을 나눈다.

- 청소는 구획된 구간별로 시작지점과 끝 지점을 정해 순차적으로 작업한다.

- 구간별 작업이 완료되면 감독의 확인을 얻은 후에 다음 구간을 작업한다.

다. 공정별 작업방법

- 물 세척 청소

• 1차 세척 : 고압세정기로 오염된 구조체와 철재시설 기초세정 작업 실시

• 부착물 제거 : 1차 세정으로 제거되지 않은 오염물질은 부드러운 솔 등으로 제거

•․ 2차 세척 : 고압 세정기를 사용하여 재차 세척작업 실시

※ 열화된 구조체 표면이나 도장방식의 표면에 대해서는 고압 세척작업을 피한다.

• 잔수 처리 : 퇴적된 오니 등 침전물 저수조 밖으로 배출

• 소독작업 : 고압세정기(분무기)로 천장면→벽면→바닥 등의 순서로 소독

- 약품세척(소독세정제) 청소

(약품분사 작업-필요시)

• 청소약품(소독세정제)를 전동분사기로 약품 사용기준에 따라 분사한다,

• 약품사용 기준은 면적(㎡)당 약품 20g~40g을 사용한다,

• 약품 적용범위는 벽면, 기둥, 도류벽이다,(천정과 바닥 제외)

• 약품분사는 작업구간 범위 내에서 순차적으로 일정하게 작업을 실시한다.

(물 세정 작업)

• 약품분사(20분 경과) 후 용해된 피각질은 적정 압력의 물로 충분히 씻어낸다.

• 세척작업은 송수펌프를 사용하여 천정, 벽체, 바닥 등의 순서로 작업한다.

• 세척장비는 벽면 훼손 방지 등을 위해 송수펌프에 노즐을 장착하여 충분히 세척한다.

(물 세척 세부기준)

• 약품을 분사한 경우에는 20분 경과 후 물 세척 작업을 실시한다.

• 세척기준 (㎡당) : 분사량 12ℓ, 분사시간 4초, 분사압력 3kg/㎠

(세척잔수 배출)

• 천정과 벽 구간 청소작업이 완료되면 세척 잔수 ph값을 측정한다.

• ph값이 배출기준(5.8~8.6)을 만족하면 퇴수밸브를 개방하여 배출한다.

⇒ ph값이 배출 허용기준에 미달

하면 수돗물을 희석하여 ph값을 조정한 후 배출한다.

• 퇴수밸브를 개방한 상태로 약품분사 및 물 세척 작업을 하여서는 안된다.

(바닥청소 실시)

• 청소 세척수 배출이 마무리된 후 바닥 청소작업을 시작한다.

라. 주요 작업공정 중간 확인검사 실시

- 검사 공정 : 약품분사 및 물 세척 작업

- 청소업체는 휴식시간을 이용하여 구획된 작업구간 마다 청소상태에 대한 중간 확인 검사를 받고 감독의 승인을 득한 후 다음 작업구간의 청소를 시행 한다.

5. 배수지 주변시설 청소 및 정비 (별표4)

가. 도급자는 배수지 주변시설 정비 및 주변 환경정비를 실시한다.

나. 배수지 주변시설 정비는 월 1회

- 배수지 주변시설 정비 : 출입전실, 관랑실 내 시설물 점검 및 청소실시

다. 점검 및 청소 후에 배수지 위생점검 기준표를 작성하여 제출한다.

라. 전실 내 작업자는 위생 및 청결에 유의하여 작업한다. (의복, 청소장비, 도구)

6. 정리 정돈

가. 도급자는 청소 중, 청소 후 장비 및 기자재의 정리정돈을 철저히 하여야 하며 특히 배수지 내에 방치되는 기자재가 없도록 확인하여야 한다.

나. 도급자는 청소 후에 감독원과 배수지 내부를 합동 점검하여 이상이 없음을 확인하고, 배수지에 물을 담수한다.

다. 도급자는 작업장 내의 안전과 청결, 장비관리, 정리 등에 관한 교육을 시켜야 한다.

7. 배수지 청소시 유의사항

가. 도급자는 청소시행 전 산업재해보상보험에 필히 가입하여 그 증빙 서류 일체를 발주부서에 제출하여야 한다.

나. 고압세정기는 배수지 내부 콘크리트 및 도장이 훼손되지 않도록 분사압력을 조정하여 세정하고, 벽면에 부착된 물때는 부드러운 솔 또는 수세미로 문질러 제거한다.

다. 청소 완료 후에 소독을 실시하여야 하며, 소독시간은 1회 소독 후 30분 이상의 멸균시간을 주어야 한다. (소독순서 : 천장 → 벽면 → 바닥)

라. 소독 후에는 물을 바닥에 채운 다음 수질검사를 실시하여 수질기준에 적합한 경우 만수 및 통수한다.

마. 도급자는 청소 전, 중, 후 청소장비 및 부속 기자재에 대한 정리정돈을 철저히 하여야 하며, 특히 배수지 내에 방치되는 기자재가 없도록 확인하여야 한다.

바. 도급자는 배수지 청소에 사용하는 소독세정제(청소약품)를 사용 시 『정․배수지 세정제 사용 지침(서울시 상수도사업본부)』 기준에 적합한 제품을 구매 사용하고 다음과 같은 검사를 실시한 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다

- 세정제  성분검사 기준 및 시험방법

- 수질오염물질의 배출 허용기준

- 먹는물 수질검사 기준

사. 도급자는 배수지 청소에 사용하는 소독세정제(청소약품)를 구입 시에 약품제조 업체에서 발행한 거래명세서를 발주기관에 제출하여야 한다.

8. 기타 사항

가. 배수지 청소와 관련하여 본 시방서에 명시되어 있지 않은 사항에 대하여는 최근의 『서울시 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(서울시 상수도사업본부)』 및 『정수지 ․배수지 세정제 사용 지침(서울시 상수도사업본부)』 등의 규정에 따른다.