문서번호	기획관리과-1313
결재일자	2018.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박아름		김안철	02/08 김현규
협조

클라우드센터 항온항습기 유지보수 추진방안 검토보고

2018. 2.

데 이 터 센 터

(기 획 관 리 과)

클라우드센터

항온항습기 유지보수 추진방안 검토보고

클라우드센터 항온항습기 무상유지보수가 ’18.3.13.에 만료됨에 따라 항온항습기 유지보수 추진방안을 검토 보고 드림.

□ 현    황

○ 대상장비 : 항온항습기 61대

- 가동대수 : 7대

- 미가동대수 : 54대

항온항습기	17층	18층			19층		계
	N_zone	A_zone	B_zone	부속실	A_zone	B_zone
전체대수	6	14	11	6	14	10	61
가동대수	1	3	2	0	0	1	7
용량(RT)	20	20	20	5	20	20

□ 검토배경

○ 항온항습기 61대 중 7대만 운영 중이므로 미가동중인 54대에 대해 유지보수 대상 포함여부 검토 필요

□ 문제점

○ 최초 설치 시 예비율 30% 적용하여 설치되어 전산시스템에서 발생하는 발열량에 비해 여유 장비가 발생(61대 중 14대)

○ 현재 서버 등 전산시스템이 일부 입주하여 미가동하는 항온항습기 발생

□ 유지보수 적정대수 검토결과

○ 계절별 환경변화를 고려하여 현재 상시 운영 중인 7대 이외에 추가로 3대를 유지보수하고

○ 나머지 51대 항온항습기에 대해 정상적으로 가동상태를 유지할 수 있도록 분기별 점검만 실시하여 효율적인 예산집행

※ 2018년 교통본부 전산장비 이전 시(9월 이후) 최대 15대 가동예상

○ 검토결과

- 가동장비(10대)는 월 2회 정기점검으로 유지보수 실시

- 미가동장비(51대)는 분기별 1회 점검으로 유지보수 실시

구분	가동장비(10대)	미가동장비(51대)
점검기간	월별	분기별
점검횟수	2회	1회

□ 향후계획

○ 클라우드센터 항온항습기 유지보수 용역 발주 : ’18. 2월