문서번호	원무과-2385
결재일자	2018.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
박슬기		조선행	02/13 정태명
협조

2018년 서북병원 설날연휴 대비

시설물 안전점검 결과보고

2018. 2.

서북병원

(원무과)

설날연휴 시설물 안전점검 결과보고

설날을 맞이하여 각종 사고예방을 위한 시설물 및 부대시설에 대한 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

‘18년 설날 종합대책 수립지침 통보(기획담당관-274, ‘18. 1. 9.)

‘17/18년 겨울철 종합대책 추진계획(서북병원 방침, ‘17. 11. 15.)

내실 있는 국가안전대진단 추진 요청(시설안전과-1521, ‘18. 1. 29.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간: ‘18. 2. 5.(월) ～ 2. 9.(금)

점검방법: 점검표에 의한 시설물 자체 안전점검

점검자: 시설팀장외 15명(방재센터 직원 11명 포함)

주요 점검내용 및 안전관리 교육

❍ 건축물 주변 지반침하 및 주요 구조부 손상여부

❍ 냉․난방배관, 가스차단기 등 기계시설의 정상작동 여부

❍ 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동여부

❍ 소화기, 화재탐지기 등 소화시설 상태 등

❍ 지속적인 병원순찰 및 특이사항 발생 시 신속처리, 보고토록 방재센터 직원 안전교육

Ⅲ		점 검 결 과

건축․토목분야

❍ 특이사항이 발견되지 않았으며, 지속적으로 유지관리코자 함

전기분야

❍ 점검결과 양호함

가스분야

❍ 특이사항 없음

기계분야

❍ 급수펌프 배관 수력방지기 누수(보수예정)

❍ 직원식당 스팀 감압변 누출(보수예정)

소방분야

❍ 2018년 소방정밀점검 시행(‘18. 2. 7. ~ 2. 9.)

붙임: 시설물 안전점검표 각 1부.  끝.