문서번호	수도자재관리센터-3029
결재일자	2018.3.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김경호	03/07 윤종민
협조	주무관		윤석훈
	주무관		최희령

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

[구경 80∼300mm, 1차-******

2018.  03

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-392(2018.01.10) 대형계량기 1차 구매

관련,납품계량기 80~300mm. 합계 : 381개

나.납품회사 : ********

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
*****	80mm	130개	*****	200mm	50개
	100mm	100개		250mm	20개
	150mm	80개		300mm	1개

2. 계량기 성능검사

가. 임페라 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	O18-000096	3.0mm	합격
		100mm	O18-000036	7.0mm	합격
150~300mm	4.2mm	150mm	O18-000003	7.0mm	합격
		200mm	O18-000009	7.0mm	합격
		250mm	O18-000019	8.0mm	합격
		300mm	O18-000001	7.0mm	합격

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과		합격여부
		측정범위	전	후
100mm	O18-000009	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	1.16%	1.80%	합격
			0.33%	0.34%
250mm	O18-000016	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	0.67%	0.87%	합격
			0.35%	0.34%

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	O18-000096	0.54mm	0.44mm	합격
100mm			O18-000036	0.36mm	0.33mm	합격
150mm			O18-000003	0.63mm	0.41mm	합격
200mm			O18-000009	0.45mm	0.61mm	합격
250mm			O18-000019	0.64mm	0.35mm	합격
300mm			O18-000001	0.67mm	0.41mm	합격

라. 내구성 및 납품시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
기물번호	O17-100001	O18-000036	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

마. 수포시험

1) 기물번호 : 100mm : O18-000036

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(100mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 올려 놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.