문서번호	수질과-3234
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	수질과장	생산부장
유재훈	이성재	05/08 박용철

5월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2014. 5

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.

5월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2014. 5. 7(수)

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : 이상돈, 김영주(채수 주관)

○ 본부, 상수도연구원 : 5명 (유재훈 외 4명)

○ (주)에스푸드가디언스 : 3명 (조인성 외 2명)

□ 채수지점

○ 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

○ 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 가락동 187-6 단독주택	송파구 가락동 199 가락동 프라자아파트(관리실 2층)
암사	강남구 양재천로 199 강남수도사업소 (공원음수대)	강남구 남부순환로 378길 34-9 도곡2동 주민센터

○ 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 가락동 199 서머힐 어린이집 제조사:웅진코웨이 침전-선카본-R/O-후카본 모델명:P-300L 점검일자:2014년4월
암사	강남구 남부순환로 378길 34-9 도곡2동 주민센터 제조사:웅진코웨이 침전-선카본-R/O-후카본 모델명:CHP-05CL 점검일자:2014년3월

□ 지점별 측정결과

○ 날 씨 : 맑음(최저기온 : 11.3℃, 최고기온 : 16.0℃)

※ 채수주간(’14. 5. 1~’14. 5. 7) : 7.2mm

정 수 장	광 암					암 사
염소주입률	전염소 – 1.10 ppm 후염소 - 0.35 ppm					전염소 – 1.60 ppm 후염소 - 0.44 ppm
수질 환경	원수	정수	직수	물탱크	정수기	원수	정수	직수	물탱크	정수기
수 온(℃)	16.5	17.4	16.9	17.6	17.8	16.4	15.7	17.1	18.9	20.1
pH	7.6	7.2	7.1	7.3	5.7	7.3	7.3	7.0	7.0	5.9
채수시간	09:40	10:00	12:40	13:00	13:30	11:10	11:30	14:40	15:20	15:50
잔류염소(mg/L)	-	0.27	0.13	0.08	-	-	0.46	0.28	불검출 (0.03)	-
거리및자재	10km 콘크리트		6km	6km		1km 도복장강관		12km	13km
매설 년도	1979	2012		1985		1986	1986		2009
처리 공정		고도 정수처리	광암정수장				일반적 정수처리	서초배수지 (60,000톤)

.  끝.