1.	개 요

	• 사 업 명 : 강동 일반산업단지(지식기반 융․복합 단지) • 위 치 : 서울시 강동구 상일동 404번지 일원 • 면 적 : 78,144㎡ • 사 업 개 요 : 「엔지니어링산업 발전방안」 의 일환으로 지식기반 융‧복합단지 조성 및 중소업체 간 협업강화 및 집적화에 따른 시너지 제고 • 산업단지 개발기간 및 방법 - 개발기간 : 산업단지계획승인일 ~ 2022년 - 개발방법 : 전면매수에 의한 공영개발 • 사업 시행자 : 서울주택도시공사 사장 김세용

2.	위 치 도

3.	토지이용계획도

4.	상수도공급계획

○ 일최대급수량량 : 889㎥/일

- 계획목표년도 : 2022년

- 계획급수인구 : 종사자수 5,298인, 이용인구 11,975인

- 급수원단위 : 종사자 100ℓ/인‧일, 이용인구 30ℓ/인․ 일

※ 종사자 : 관공서 사무실 급수원단위 적용, 이용인구 : 종사자의 30% 적용

○ 공급방법 : 한강변 잠실수중보 상류취수원으로부터 원수를 취수하여 정수처리 하는 암사정수장에서 길동배수지로 공급되고 기존 배수관로(D200mm)에서 분기하여 사업지구로 공급토록 계획

암사정수장 (1,600,000㎥/일	⇒	길동배수지 (60,000㎥)	⇒	천호대로 기존배수관 (D200mm)	⇒	사업지구상수공급 Q=889㎥/일

○ 급수공급 계통도