도봉천외 4개 하천 차집관로 CCTV조사 및 DB구축 용역

과업내용서

2018.03.

서 울 특 별 시

중랑물재생센터

용역 설 명 서

1. 용 역 설 명 서

1.1 용역명

도봉천외 4개 하천 차집관로 정밀조사 용역

1.2 위치

도봉천, 공릉천, 당현천, 무수천, 방학천내 차집관로

1.3 목적

본 과업은 하천내 차집관로의 내부조사를 실시함으로서 관로의 노후상태, 기능의 저하, 상실 등의 요인을 사전에 확인하여 적절한 방안을 강구함으로써 차집관로의 시공품질을 확보하고자 하는데 그 목적이 있다.

1.4 과업기간

착수일로부터  2018.09.30일까지

1.5 과업개요

가) 대상지역 : 우이천, 가오천, 대동천, 백운천, 인수천, 화계천내 차집관로

나) 차집관로 CCTV촬영 L=19,538m

➣ 자주식CCTV 조사(D300~D700) : 11,604m

➣ 부유식CCTV 조사(D800~BOX)  : 7,934m

다) CCTV촬영자료 DB구축 L=19,538m

라) 이상 지점 위치탐사 L=1,000m

제 2 편 CCTV조사용역 일반시방서
	제1장 총 칙
	제2장 안전관리
	제3장 차집관로 조사 및 DB구축
	제4장 기 타

제1장  총  칙

1. 적 용 범 위

(1) 본 시방서는 도봉천외 4개 하천 차집관로 CCTV조사 및 DB구축 용역에 적용한다.       (이하 작업이라 한다)

(2) 시방서, 설계도서등에 이의가 발생된 때에는 감독원의 지시 또는 협의에 의거       시행한다.

2. 법령 등의 준수

(1) 과업수행자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령,       조례, 규칙 등을 준수하여야 한다.

(2) 본 용역에 종사하는 근로자에 대한 제법령 등의 운용은 과업수행자가 비용을 부담       하고 책임진다. 또한 산재보험제도에 수반하는 비용은 필요상당분은 도급액에 포함       되어 있으므로 그 운용에 있어서는 과업수행자의 책임으로 한다.

3. 수속절차 및 제출서류

(1) 과업수행자는 작업이행 지시서를 받는 즉시 CCTV조사 일정을 수립하고 현장 대리인의       확인을 받아 서면으로 발주처에 제출하여야 한다.

(2) 과업수행자는 계약체결 즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

㈎ 현장대리인계 및 기술자 명단

㈏ 착 공 계

㈐ 공 정 표

㈑ 도급내역서

㈒ 도로교통 안전관리 계획서

(3) 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를 제출한다.

(4) 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출한다.

㈎ 준 공 계

㈏ 작업기록 사진

㈐ CCTV 조사 보고서

㈑ 기타 감독원이 지시한 사항

5. 현장 체제

(1) 과업수행자는 관계법령에 부합되는 기술자를 상주시켜  소정의 업무를 종사시켜야       한다.

(2) 과업수행자는 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 수의 작업원을 배치       하여야 한다.

6. 피해 보상 및 배상

(1) 과업수행자는 차집관로 시설물에 손상을 입혔을 때는 즉시 감독원에 보고하고       감독원의 지시에 따라, 신속하게 원상복구 한다.

(2) 과업수행자는 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에게 피해를 주었을       시 그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

7. 공정관리

(1) 과업수행자는 착공계에 첨부된 공정표에 따라, 사전에 발주청과 협의하여 실시       공정표를 작성 제출한다.

(2) 공정관리는 실시공정표에 의거 적정하게 시행한다.

(3) 예정작업 공정과 실적이 차질이 있는 경우 필요한 조치를 강구하여 작업이 원활히       진행되도록 한다.

(4) 매일 작업 실적보고서를 작성 작업의 진척 상황을 발주처에 제출할 것.

(5) 작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는 경 미리 그 작업       내용, 작업시간 등에 대하여 발주처의 승낙을 받는다.

9. 작업기록 사진 제출

(1) 과업수행자는 작업상황 사진을 촬영 후 발주처에 제출 승낙을 받는다. 또는 발주처가       필요하다고 인정하여 발주처가 필요한 작업 상황에 대한 사진 제출을 지시한 경우       따라야 한다.

제2장 안 전 관 리

1. 안전설비 설치 및 현장관리

(1) 작업시에는 안전시설을 현장상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

(2) 간선도로변 작업은 출퇴근 시간대를 피하여 시행한다.

(3) 작업중 교통안전을 위해 교통정리원을 배치하고 제3자도 알 수 있도록 완장 및       차량 유도장비를 완비하여 근무에 임하도록 한다.

(4) 현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하도록 한다.

2. 작업원의 안전관리

(1) 과업수행자는 작업 전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독가스 혹은 산소       결핍으로 인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및 대책을 강구하여 사고예방       및 작업원  안전관리에 만전을 기하여야 한다.

(2) 작업시, 하수도시설 및 가스관부근에서는 절대로 화기를 사용해서는 안 된다.

(3) 작업에 사용하는 기재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유사시 대비하여야       한다.

(4) 작업중 사고 발생시에는 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는 동시에 신속하게       필요한 조치를 취해야 한다.

제3장 차집관로 조사 및 DB구축

1. 조사작업

(1) CCTV 조사방법

㈎ 촬영단계는 다음의 단계를 수행한다.

① 인입지역 촬영 및 맨홀내부 촬영

② 촬영부 진입 및 카메라 관중심 위치 잡기

③ 촬영부 주행

④ 이상지점 발견

⑤ 이상지점 촬영(측시촬영,전방 360° 촬영)

⑥ 조사완료 촬영부 회수, 관거조사 연결부의 불량, 파손, 침입수, 연결관 돌출, 유수        장애물 등에 주의하여 촬영(칼라)하고 필요장소에 있어서는 즉시 촬영(칼라)하여        선명한 화면이 되도록 할 것.

㈏ 조사된 DATA(관로의 위치, 관로의 기본사항, 관로의 정비상태 등)는 향후 유지        관리에 효율적으로 활용이 가능도록 프로그램에서 작업한다.

㈐ 조사된 COMPACT DISK(이하 “CD”)는 정해진 위치를 탐색하고자 할 때 즉시 탐색        및 필요한 사항은 수시로 출력이 가능하도록 수록 한다.

㈑ 관로번호, 관종 및 관경, 진입거리는 조사시  CD에 기록 한다.

㈒ 조사구간내의 맨홀위치는 조사원이 직접 조사한다.

㈓ 관내 유량으로 인하여 자주식CCTV조사가 어려울시 물위        에 장비를 띄워서 조사하는 부유식CCTV로 조사한다.

(2) 조사시 주의사항

㈎ 주행 중 맨홀지점이 있는 경우 주행을 중단해서 가상        맨홀 번호와 또 하나의 관로번호를 지정 한다.

㈏ 각 맨홀 진입 시에 위치를 알아볼 수 있게 주위 정경 및 맨홀번호를 촬영하고        인버터가 설치되지 않은 맨홀은 관거 내부에 자주차를 올려놓고 관거 조사를        실시한다.

㈐ 모든 조사 자료는 수정을 금한다.

2. 이상지점 위치탐사

(1) 차집관로의 이상지점(관파손,지장물등)을 확인한다.

(2) 위치탐사를 위해 전파 송신기를 탑재한

CCTV장비를 투입한다.

(3) 확인 된 이상 지점에 전파송신기가 탑재된 CCTV         자주차를 위치시키고 지상에서 탐사자가 탐사장비

(수신기)를 이용하여 정비대상의 위치를 탐사 확인한다.

(4) 탐사된 정비대상 위치를 현장(지상)에 표시하고, 도면에 표시한다.

(5) 위치표시는 추후 정비공사자가 현장 확인이 가능하도록 표시한다.

3. 보고서 작성

(1) 조사결과는 보고양식에 의거 보고서를 작성 제출한다.

(2) 조사결과를 TV모니터(칼라) 비디오테이프에 수록한 경우는 지정된 일반용           외장하드 또는 CD에 수록하여 제출한다.

(3) 조사결과 성과품은 발주처 승낙 없이 공포해서는 안 된다.

(4) 납품할 도서는 아래와 같이 정한다.

㈎ 보고서

㈏ 불량개소 사진

㈐ 외장하드 및 CD(CCTV카메라 조사의 경우)

4. 데이터베이스 구축

(1) 속성DB작성

㈎ 속성자료 입력을 위한 CCTV조사자료 동영상 변환과 대장조서(보고서)를 작성한다.

㈏ CCTV동영상 편집 작업은 서울시 하수도관리 전산시스템 설계서 및 하수관거           정보관리 프로그램 설계서 에 맞게 속성DB를 구축 한다.

(2) 구조화편집

㈎ 구조화편집이라 함은 하수시설물의 상호상관관계를 유지하기 위하여 공간           및 속성 데이타를 편집하는 작업을 말한다.

㈏ 정위치 편집된 하수관망도에 대하여 서울시 하수도 관리전산시스템 DB설계           내역에 따라 도형자료의 토폴로지를 생성하고 각 도형자료에 해당하는 속성           자료를 연결한다.

㈐ CCTV 동영상자료를 하수관망도와 명확하게 연결하여야 한다.

㈑ 구축된 CCTV 동영상은 하수도 관리전산시스템의 관거CCTV 자료관리 항목에서           검색되어야 하며 동영상 선택시 하수도 관리시스템에서 구동 되어야 한다.

(3) CCTV 자료관리 시스템(하수관거정보관리 프로그램) DB구축

㈎ 구축한 DB는 CCTV동영상 검색이 원활 하게 될수 있도록 DB를 작성한다.

㈏ CCTV동영상 자료는 하수관거정보관리 프로그램에서 하수관망도와 동영상자료가           상호 위상관계를 갖도록 DB 작성하여야 하고 프로그램 상에서 원활하게 작동           되어야 한다.

㈐ CCTV 동영상 편집 방법

- 압축프로그램을 사용하여 MPEG4형식, SIZE 320 X 240로 줄인 확장자 MPG파일로      작성하고 파일 용량을 최대한 최소화 하여야 한다.

- 동영상 파일명 규칙은 주행은 배수분구코드 & 관거번호 MPG 역주행은 배수분구      코드 & 관거번호 & MPG로 작성한다.

5. 데이타베이스 로딩

㈎ 구조화편집이 완료된 공간DB와 속성DB를 “서울시 하수도 관리전산시스템”           상에서 운영이 가능한 데이터형식으로 변환하여 응용프로그램에서 원활하게           사용할 수 있도록 하여야 한다.

㈏ 편집된 자료는 기존 시스템에서 운용이 가능하도록 조치하여야한다.

6. 성과품제작

산 출 물	세 부 내 역	수량	제출시기	비고
작업계획서	▪ 사업수행 계획 및 관리방법 제시	1식	착수 시	인쇄물
CCTV조사 보고서	▪ CCTV조사 보고서 및 동영상	1식	준공 시	인쇄물, 외장하드(CD)
구조화 편집 성과	▪ 하수시설물 구조화편집 파일	1식	준공 시	CD(SHP포맷)
하수관거정보 관리 시스템	▪ 하수관거정보관리 시스템에서 운영될 수 있는 DB	1식	준공 시	외장하드(CD)

※ 용역 결과물 제출은 "발주부서"과 "계약 상대자"가 상호 협의하여 제출한다.

제4장 기  타

1. 규정이외의 사항

(1) 계약서, 과업내용서 및 설계도서등에 특히 명시되지 않은 사항으로 조사 작업의       실시 상 당연 필요한 사항은 과업수행자의 부담으로 한다.

(2) 기타 명시되지 않은 사항 중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고       하여 지시를 받아 처리할 것.

(3) 시행에서 발생되는 제반사고(민, 형사)에 대하여는 과업수행자가 책임진다.

(4) 시행중 발생되는 각종 발생품은 발주처의 지시에 따라 반납 또는 교체 처리한다.