문서번호	시설관리과-7880
결재일자	2018.4.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이득규		서규석	04/02 代권승계
협조

건축(신축)허가 신청에 따른 협의 보고

(영등포구 신길동 1242-*)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

영등포구청 건축과로부터 ********번지 건축허가 신청에 따른 업무협의와 관련 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

○ 관 련 문 서 : 영등포구청 건축과-9750(2018. 03. 28.)호

○ 위      치 : 영등포구 ******** 번지

○ 건  축  주 : ********

○ 건 축 규 모 : 지하0층/지상5층 , 연면적 486.99㎡

○ 용      도 : 다중주택/근린생활시설

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지(대방1 중블록 자연수계, 표고 55.0m, HL:55 LL:50)

○ 평균표고 : 17.62m

○ 분기점 수압 : 3.30 ~ 3.81㎏/㎠

○ 인입 관경 : D=150㎜ × D=30mm

- 계량기 : 가정용 25mm 1개, 일반용 20mm 1개

※구경산출방법 : 수도조례제16조제1항 및 수도조례시행규칙제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 :「건축물의 설비기준에 관한규칙」제18조(별표3)에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표3, 별표4의 기준

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역이며, 배수관에서 분기 관경은 D=30mm로 결정되었으며, 수도계량기 25mm×1개(가정용)와 20mm×1개(일반용)가 설치될 예정임을 붙인 문서 급수협의 조건과 같이 영등포구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 급수협의 조건 1부. 끝.