약품주입설비 제작설치 지침서

1. 일반사항

1-1 적용범위

1) 본 시방서는 강북아리수정수센터 약품투입설비(PAC) 제작설치공사에 적용한다.

2) 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 서울특별시 건축설비전문시방서 의한다.

3) 공사와 관계되는 법률, 훈령 및 예규등을 숙지하고 준수하여야 한다

1-2 감독관

1) 본 시방서에서 “감독관”이라 함은 상수도사업본부에서 발주하는 도급공사의 감독책임기술자로서 감독업무에 종사하는 상수도사업본부 직원(또는 위임받은 자)을 말한다.

1-3 현장대리인 및 현장요원의 책임

1) 본 시방서에서 “현장대리인(현장기술관리인)”이라함은 공사 도급자가 계약된 공사에 지정하는 시공기술자(소정의 국가 기술자격을 보유한 자)를 말하며, “현장요원”이라 함은 공사 도급자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하는 건설기술자를 말한다.

2) 현장대리인은 감독관의 승낙을 얻지 아니하고는 정당한 사유없이 현장을 이탈하여서는 안된다

3) 현장대리인의 업무수행 능력 부족 및 품위손상 등으로 교체를 요청할 수 있다, 이 경우 도급자는 정당한 사유가 없는한 이에 응하여야 하며,

퇴직 혹은 기타 사유로 업무를 수행할 수 없을 때에도 이와 같다

4) 현장대리인은 계약일로부터 3일 이내에 현장확인을 하며, 현장에 상주하면서 공사.기술.안전.인원관리 등 공사 전반에 대한 책임을 가지고 공사를 성실히 수행하여야 한다.

1-4 설계도서의 해석

1) 설계도서의 판정이 곤란하거나 불가능할 경우, 설계도서에 누락된 경우 공사감독자와 협의 후 협의결과에 따른다.

1-5 수급인의 책무

1) 수급인은 공사 착공과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상유무를 즉시 보고하여야 한다.

2) 수급인은 설계서 검토결과 하자발생이 우려되는 경우에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

3) 수급인은 자신이나 그의 고용인이 관련 법률을 위반함으로써 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

4) 수급인이 제3자에게 끼친 손해에 대해여는 수급인이 손해배상 등 책임을 진다.

1-6 설계변경

1) 공사 시공에 있어서 기기 및 재료의 설치위치를 다소 변경하는 등 경미한 변경사항은 공사감독자와 협의후 수급인의 부담으로 시공한다.

2) 수급인은 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 계통상 당연히 시공을 요하는 부분이 발견되었을 경우에는 공사 감독자와 협의한 후 이를 이행하여야 한다.

3) 설계변경은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 공사계약일반조건에 따라 발주자가 승인하였을 경우에 한하여 변경할 수 있다.

1-7 하도급

1) 하도급거래 공정화에 관한 법률 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른다.

1-8 자재 선정 및 관리

1) 본 공사에 사용하는 자재는 KS표시품, 관계법령(건축법시행령, 주택건설촉진법, 공산품품질관리법 등)에 의거 표준품 이상의 신품으로 하고, 기타 규격이 없는 품목은 KS에 준하거나 KS이상의 품질과 성능을 가진 부품을 사용하여야 한다.

2) 공사현장에 반입 또는 사용되는 자재는 공사 감독자의 승인을 득하지 않은 자재를 사용하여서는 아니된다.

3) 공사 감독자는 설계서의 기준에 부적합한 경우 불합격시킬수 있으며 불합격된 자재는 지체없이 공사 현장 밖으로 반출하여야 한다.

1-9 시공관리

1) 공사 시공시 화기를 취급할 경우 소화기 등을 비치하고 공사에 임하여야 하며 화재예방 및 안전에 철저를 기하여야 한다.

2) 시공시 강북아리수정수센터의 시설물을 손상하지 않도록 하여야 하며, 손상을 끼쳤을 경우 원상복구하여야 한다.

3) 수급인은 수돗물 생산에 차질이 발생하지 않도록 운영기관인 정수센터와 사전에 공정,  시공순서등 관련자들과 면밀히 협의 조정하여 최선의 방안을 도출한 후 공사를 시행하여야 한다.

4) 정수센터와 협의 및 조정을 소홀히 함으로써 수돗물 생산에 차질이 발생한 경우, 재시공 또는 보완공사에 대하여 책임을 진다.

1-10 안전관리

1) 도급자는 안전관리를 철저히 하고 관리소홀로 발생되는 모든 사항에 대하여 도급자가 민․형사상의 책임을 져야 하며, 공사중 고의 혹은 과실로 기기 등 강북아리수정수센터에 피해를 입혔을 경우 도급자 부담으로 완전히 원상복구하고 손해발생시 피해를 배상하여야 한다.

2) 작업전 공정표를 제출한다.

3) 철거 및 장비 반입시 안전사고 및 화재방지에 만전을 기한다.

4) 작업현장은 항상 깨끗하고 청결하게 유지하여야 한다.

5) 작업후 공구 및 기자재는 지정된 장소에 보관한다.

1-11 폐기물처리

1) 공사 시행과정에서 발생하는 폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야 한다.

2) 본 작업중 발생한 잔재물은 작업자가 운반 처리한다.

1-12 운전 및 유지관리 교육

1) 수급인은 정수센터 운영관리자에게 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대하여 교육을 시행하여야 한다.

2) 교육회수 : 최소 3회 이상

1-12 준공

1) 본 공사기간은 계약일로부터 90일간이며 시운전시 이상이 없는 시점을 준공으로 인정한다.

2) 도급자는 작업사진(전,중,후)을 촬영하여 각 2부씩 준공도서(유지관리지침서 포함)와 함께 제출하여야 한다.

3) 담보책임 존속기간은 준공검사일로부터 3년간이다.

1-13 기타사항

1) 공사 차량은 정수센터내 운행속도를 20km/h 이하로 정숙하게 운행하여야 하며, 적재물비산등으로 주변을 오염되지 않도록 비산방지시설을 갖추어야 한다.

2. 특기사항

2-1  약품기기 설치 등

1) 작업전 시공 상세도면 등 상세히 검토한 후 작업에 착수토록 해야 하며 설치 작업에 대          한 의문사항은 제작회사와 긴밀히 협의하여 조치되어야 한다.

2) 기기 운전시 발생하는 소음 및 진동을 방지 또는 저하시킬 수 있는 시공방법을 택한다.

3) 기기 설치시 사후 유지보수관리가 용이하도록 필요한 공간을 두고 설치한다.

4) 수급인이 수행할 설치공사에는 설치, 조립, 정렬, 마감, 세척 이물질 제거, 현장시험, 기          타 각 설비의 설치과정에 필요한 모든 작업을 포함한다.

5) 기기 운반시 충격이 가해지지 않도록 하여야 하여 밧줄 등에 의한 운반 작업시는 각 부          기계 가공면 등이 손상되지 않도록 헝겊, 나무 조각으로 보호되어야 한다.

6) 기기 설치시 수평을 유지하도록 적정한 간격으로 고정하여 운전에 문제가 없어야 하며

외부 충격에도 대응하도록 견고하게 설치한다.

7) 펌프등의 수평 맞추기 작업은 최소한 발판 네 모서리에서 행해져야 한다.

8) 유량계 등의 부착시 수직도가 허용오차 내에 들도록 부착하여야 하며 무리한 힘을 가하          여 파손되지 않도록 주의하여야 한다.

9) 유량계내에 액체가 충만하여 흐르도록 설치 위치를 중심으로 필요 직관장이 확보되어야          하므로 전 · 후로 직관장 5D을 확보되어야 한다. 단, 제조사의 취급 설명서를 참조하여          설치한다.

2-2  배관 등

1) 관의 길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며 관축에 대하여          직각으로 절단하고 관 내외면의 덧살 및 거스러미 등이 없도록 다듬질한다.

2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후 금속침 및 먼지를 깨끗          이 닦아낸다.

3) 배관작업을 끝마쳤을 때 또는 일시 배관을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으          로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다.

4) 다른 배관과의 병력 및 교차의 최소간격, 필요한 기울기, 슬리브의 위치, 장래의 보수 및          배관 교체등 관련사항들을 고려한 후 배관 위치를 결정한다.

5) 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 소정의 위치에 정확하게 부착하도록 한다.

수평배관 : 관경 16mm 이하 0.75m 이내, 20~40mm는 1.0m 이내, 50mm는 1.2m 이내

수직배관 : 층별 1개소 이상

6) 배관의 일부 또는 전체 배관 완료후 최고 사용압의 1.5배의 압력으로 가하여 누설이 없          어야 한다.

2-3 잡철물 제작 설치

1) 정확성을 위해 가능한한 제작전에 크기, 위치 및 배열을 확인한 후 직각으로 절단하고           내 ․ 외면의 덧살 및 거스러미등이 없도록 다듬질하며 모든 이음부위를 연속 용접하고           용접부위를 매끄럽게 하여야 한다.

2) 부재의 가공은  수평선이 정확하고 구부러진 부분이 없으며 균열이 없어야 한다

2-4 계측제어공사

1) 강북정수장 제어시스템에 원격 접속으로 감시 및 운전 등에 지장이 없도록 호환성을 유          지하여야 한다.

2) 시공을 완료한 후에는 배관, 배선등의 점검, 모든 기기의 조정 및 작동시험을 실시하고          개별 작동 및 연동 작동을 만족하여야 한다.

3) 수급인은 기존 시설물(중앙 MMI) 업체와 긴밀히 협조하여 시설공사후 본 설비와 기존설          비가 최대의 성능을 발휘할 수 있도록 하여야 하며 기존 설비 파손 또는 훼손시 무상으          로 원상복구등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 기자재 규격서

기자재 List
구분	기 기 명	기 기 사 양	수 량	비고
1	약품 주입펌프	형식 : 튜브펌프 규격 : 500ℓ/hr, 2.0㎏/㎠	6대
2	약품 유량계	형식 : 전자식, Hast-C센서, 규격 : 10mm, 4~20mA	6대
3	약품 누출검지기	형식 : 전극봉식 규격 : 2점식	2대
4	초음파 수위계	형식 : 초음파식, 분리형(1CH) 규격 : 4~20mA	8대
5	Damper	규격 : 25A, 고강도PVC, Union, Vent	6대
6	Calibration Column	형식 : 직독식 규격 : 25A	4대
7	Back Pressure V/V	규격 : 25A, 고강도PVC, 0~10㎏/㎠	6대
8	Relief V/V	규격 : 25A, 고강도PVC, 0~10㎏/㎠	6대
9	약품필터	규격 : 40A, Bucket Type, 고강도 투명 PVC	4대
10	약품펌프 스키드	형식 : Floor Mounted 규격 : PP 1200w*500d*800h, 밸브 및 배관포함	2대
11	버퍼탱크	규격 : 40A, 고강도 PVC, Check V/V포함	4대
12	이젝터막힘 감지센서	형식 : 정전용량식 근접센서	4대
13	약품주입설비 제어반 개조	규격 : 자립형 강판제 w800*d600*h2000, PLC, Arrester, 통신내장	2면
14	현장감시제어시스템	현장제어반 PLC 프로그램	1식

3-1 응집제 주입용 정량펌프

1) 적용 범위

수질 및 유입수량에 따라 자동으로 약품 주입량을 조절, 주입하게 하며, 전력비, 약품비  및 시설비를 절감, 혼화효과를 증대시키기 위한설비로 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전등에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

항 목	규 격 및 형 식	비 고
기 기 번 호
형 식	튜브펌프, 4~20mA
토 출 량	Tube P/P 500ℓ/hr
토 출 압 력	Max 2.0㎏/㎠ 이상
수 량	응집제용 6대 (1계열 3대, 2계열 3대)

3) 재질 및 구조

(1) 처리수량과 주입률을 기준으로 제어반에서 비례제어 또는 PID제어 방식으로 유량을     제어한다

(2) 부하 조정비 : 최대최소의 비가 100 : 1 이상.

(3) 펌프 헤드내에 튜브가 장착되어 튜브를 압축, 팽창하여 유체를 이송하는 구조로 튜브     내부의 공간만큼 유체가 튜브내 형성된 진공의 힘으로 확보되는 자흡식 구조 로 정     량, 정밀의 이송이 가능한 구조이어야 한다.

(4) 펌프의 모터는 Brushless DC motor를 사용하여 모터의 maintenance가 최소인 구    조로 되어야 한다 .

(5) 펌프헤드는 유량계의 헌팅을 막을 수 있는 구조이어야 한다.

(6) 펌프는 자동 및 수동운전이 가능하여야 하고 자동운전은 4-20mA 제어로 속도를  조    절하게 되며, 수동운전은 펌프 본체 외부의 key pad의 수동조작으로 회전속도 및 유    량을 조절 가능하여야 한다.

(7) 펌프본체는 외부의 환경에 펌프내부의 기판 및 전기계장 장치가 안전하게 보호될 수    있도록 IP66 이상의 등급을 갖아야 한다.

(8) 펌프 본체의 디지털창에는 펌프의 회전속도와 실제 투입되는 약품의 유량이 디스플레    이 되어 유량계의 역할을 수행할 수 있어야 하며, 자동운전 시에는 디지털창에 인가되    는 시그널 신호 값과 실제 투입되는 약품유량 및 현 상태의 펌프회전수가 동시에 디    스플레이 되어 펌프의 운전현황을 파악할 수 있어 약품투입의 안전성이 확보되어야     한다.

(9) 펌프에서 일정시그널(0~10v) 이 출력되어 펌프의 운전 상태를 확인할 수 있어야 한다.

(10) 약품 투입량의 변동폭이 클 경우 튜브 교체를 통하여 회전수 변동폭인 부하 변동비     가 2,000:1 이상을 갖는 제품이어야 하며, 정확도를 위하여 회전수 변화 step이         0.1rpm 간격으로 변화할 수 있어야 한다.

(11) 펌프헤드의 로울러는 내화학성 재질로 사용하여야 하며, 로울러 부분의 지지를 스프     링이 하는 구조로 되어 튜브의 수명연장이 가능하여야 한다.

(12) 펌프헤드의 하단부에는 누액이 배출될 수 있도록 홀이 있는 구조이여야 하며, 이 홀     을 통하여 튜브 파손 시 누액이 감지될 수 있도록 하는 구조이어야 한다.

(13) 접합방법 : 소액량 유니온 타입 접합에 소구경 (내경25mm 이하) 튜브

(14) 정지 시 펌프자체가 체크 밸브 역할을 할 수 있어야 한다.

(15) 펌프 접액부의 재질은 내산용으로 제작되어야한다.

(16) 송출하고자하는 액체와 펌프 상호간에 오염이 없어야한다.

(17) 펌프의 구조는 완전 자흡식 으로 제작되어야한다.

(18) 펌프가 공회전 되어도 손상이나 고장이 없어야한다.

(19) 밸브 및 시일이 필요 없는 구조 이어야한다

3-2 전자 유량계

1) 적용 범위

유량계는 약품주입기로부터 주입되는 약품량을 측정하여 중앙에서 감시할 수 있도록  주입량 신호를 전송하고 제어반으로 Feed Back 신호를 주어 약품주입기가 정확한 양을 주입할 수 있도록 하기 위해 설치하며 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

항 목	규 격 및 형 식	비 고
기 기 번 호
형 식	ELECTRO MAGNETIC FLOWMETER	ABB
측정범위	응집제 : 0 ~ 500l/hr
출력신호	4~20mA
전원	220VAC 60Hz
구조	센서 컨버터 일체형
정확도	±0.5% 이내
재질	TUBE ; PFA / ELECTRODE ; Hast-C 또는 동등이상
수 량	응집제용 6대 (1계열 3대, 2계열 3대)

3) 재질 및 구조

(1) 전자식 약품유량계는 유량검출부와 변환기부로 구성되며 일체형으로 하여야 한다.

(2) 유량계는 전자식으로서 접액부는 사용약품에 대하여 충분한 내식성 및 내약품성의 재   질로 하여야 한다.

(3) 약품배관이 PVC 계통의 배관임을 감안하여 접지전극형의 검출기를 설치하여야 한다.

(4) 유량계 컨버터는 Micro-processer 내장형으로서 현장에서 쉽게 Program변경이       가능하여야 한다.

(5)  유량계 컨버터는 유량 Calibration을 위한 AUTO ZERO Calibration,  Damping,     Noise filter, Low flow-Cut off 기능을 내장하여야 한다.

(6) 컨버터의 Displayer는 LCD를 이용하고 순시치, 적산치, 정/역방향표시기, 유속 및 출   력전류 표시기 등의 기능을 내장하여야 한다.

(7) 정수장 약품주입이 계절별에 따라 투입량 변화폭이 크기 때문에 유량계의 측정가능     Range ability를 50 : 1 이상의 제품으로 제작 공급되어져야 한다.

(8) 재    질

- Liner : PFA

- Electrode : Hast-C 또는 동등이상

- Grounding Electrode : Hast-C 또는 동등이상

- 센서 Body : STS304

- 컨버터 Housing : 알루미늄 다이케스팅

3-3 약품펌프 SKID

1) 적용 범위

SKID 장치는 약품주입기 및 부대설비 사용 중 약품이 누출 되었을 경우 중앙으로 시 신호를 전송하고 누액 된 약품이 외부로 누출되지 않도록 방지하며 약품주입기 및 부속설비의 유지관리가 용이하도록 하기 위해 설치하며 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대하여 적용한다.

2) 재질 및 구조

(1) 약품주입기 SKID모듈장치는 전자식유량계, 튜브펌프, Pulsation Damper, Back Pressure             V/V, Check V/V, 배관 등을 설치하여 유지관리가 간편하고 사용이 편리한 구조로 제작하여야          한다.

(2) 비금속 재질인 PP Plate를 이용하여 제작하고 용접부위는 미려하게 마감하며, 약품으로부터 부식되지 않도록 배관의 재질을 PVC 및 비금속 Pipe 클램프를 사용 하여 미려하게 제작 하여야 한다.

(3) 스키드모듈장치는 누수 되는 약품의 확산을 방지하는 누액방지 턱을 포함 하여야 한다.

(4) 스키드모듈장치 누액감지센서에서 약품 누출이 감지되는 경우 상기 주입관 부재에서의 약품유동이 중단되도록 상기밸브(긴급차단밸브)를 포함하여야 한다.

(5) 각각의 스키드 배관에는 분해조립이 간편하고 청소가 용이하도록 유니온형 밸브를 사용하며, 배관은 본딩 후 용접하여 누액요인을 완전히 없는 구조로 제작 하여야 한다.

(6) 정전이나 기타여건에 따라 수동으로도 투입할 수 있도록 바이패스 배관을 두어야 한다.

(7) 유량계 및 밸브의 전기 배관 배선이 편리하도록 전선 입, 출구를 설치하여야 한다.

(8) 재    질 : PP Plate 15t

3-4 약품누출검지기

1) 적용범위

약품누출검지기는 약품의 누액시 약품설비 제어반으로 알람신호를 보내어 약품의 공급을 긴급 차단할 수 있도록 제작되며 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

장비 명칭	형 식 및 규 격	동력 (KW)	수량	비 고
약품누출검지기	형식 : 전극봉식 규격 : 2점식		2

3) 재질 및 구조

(1) 약품누출검지기는 약품의 누액시 약품설비 제어반으로 알람신호를 보낼 수 있도록 제작 한다.

(2) 약품누출검지기는 센서부와 전기결선부로 구성되어지며 전기결선부는 밀폐구조로 제작되어 이물질이 유입되지 않도록 한다.

(3) 재    질 : 센서부; Graphite, 전기결선부; PP or PVC

3-5 Calibration Column

1) 적용범위

Calibration Column은 약품주입기 전단에 설치되어 약품유량계의 정량성검증시 사용할 수 있도록 제작되며 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

장비 명칭	형 식 및 규 격	동력 (KW)	수량	비 고
Calibration Column	형식 : 직독식 규격 : 40A		4

3) 재질 및 구조

(1) Calibration Column의 외부에는 눈금이 설치되어 약품의 사용량을 확인 할 수 있어야 하며 세척이 가능하도록 하부에 밸브를 설치하여 탈부착이 가능하여야 한다.

(2) 재    질 : 투명 PVC

3-6 약품필터

1) 적용범위

약품필터는 약품주입기 전단에 설치되어 약품주입기 및 유량계로 이물질이 유입되지 않도록 설치되며 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

장비 명칭	형 식 및 규 격	동력 (KW)	수량	비 고
약품필터	형식 : Bucket Type 규격 : 40A, 투명PVC		4

3) 재질 및 구조

(1) 약품필터는 Bucket방식으로 제작되며 교체가 용이하게 제작되어야 한다.

(2) 약품필터는 내부가 보일 수 있도록 투명으로 제작되어 이물질을 확인하여 교체주기를 알 수 있도록 한다.

(3) 재    질 : 투명 PVC

3-7 댐퍼

1) 적용범위

주입기에서 폴리아민 펌핑시 발생되는 맥동(Pulsation)을 감소시켜 일정한 유량이 송출될 수 있도록 하기 위한 설비로 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전 등에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

장비 명칭	형 식 및 규 격	동력 (KW)	수량	비 고
댐퍼	형식 : Union식 규격 : 25A		6

3) 재질 및 구조

(1) Pulsation Damper는 주입기후단 및 유량계 전단에 설치되어 주입기운전 시 발생되는 맥동(Pulsation)을 감소시켜 일정한 유량이 송출될 수 있도록 하여야 한다.

(2) 재    질 : 투명 PVC + SCH80 PVC

3-8 Back Pressure V/V, Relief V/V

1) 적용범위

주입기에서 폴리아민 펌핑시 배관 내에 정압을 유지하여 일정한 유량이 송출될 수 있도록 하고 배관 내 Siphon현상을 방지하기 위한 설비로 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전 등에 대하여 적용한다.

2) 규격 및 수량

장비 명칭	형 식 및 규 격	동력 (KW)	수량	비 고
Back Pressure valve	형식 : 다이아프램식 규격 : 25A, 0~10bar		6
Relief valve	형식 : 다이아프램식 규격 : 25A, 0~10bar		6

3) 재질 및 구조

(1) Back Pressure valve 및 Relief Valve는 주입기후단 및 유량계 전단에 설치되어 이송배관 내에 정압을 유지시키고 과압을 방지하여 일정한 유량이 송출될 수 있도록 하여야 한다.

(2) Back Pressure Valve 및 Relief Valve에는 배관 내의 압력을 조절할 수 있는 KNOB가 구성 되어야한다.

3-9 약품주입설비 제어반 (개선)

1) 적용 범위

현장제어반은 약품주입설비 전체를 자동 및 수동으로 제어하고 각기기의 운전 상태를   중앙으로 전송하기 위해 설치하며 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대하여 적   용한다.

2) 규격 및 수량

항 목	규 격 및 형 식	비 고
형 식	제어반 : STS 자립형
규격	제어반 : W800*D600*H2000
기능	PLC, Arrester, Analog Input & Output /Digital Input & Output
구성	수위계/전자유량계/주입펌프/누출검지기 /전원/신호/통신용보호기, 등
수 량	제어반 : 2면

3) 일반구조

(1) 제어반은 각종 계장 계기 및 유량 등의 신호를 받아 유량조절 펌프의 운전을 제어하    고, 각 기기의 운전 상태를 표시할 수 있어야 하며 이상 운전 시 경보를 발생하여 운전자    로 하여금 조속한 조치를 취하도록 하는 기능을 갖추어야 한다.

(2) 제어반은 약품 투입 설비의 전반적인 작동 상황 및 경보상태를 위하여 다음의 계기     들을 구비하여야 한다.(제어반 스위치 및 램프틑 LED전구 사용)

① 약품 주입량 조절

② ON /OFF 및 상태 표시 등

③ 저장탱크 유면표시

④ 전동밸브 개폐표시

⑤ 튜브펌프 작동표시

⑥ 주입량 지시

⑦ 점등 및 경보

⑧ 저장탱크 상한, 하한, 초과상한, 초과하한 점등 및 경보

(3) 제어반내부에 입력 전력을 단절하기 위한 차단 스위치를 설치하여야 한다.

(4) 제어반에 설치된 전력을 필요로 하는 모든 기기를 격리시키기 위한 개별 차단기 및 퓨     즈를 설치하여야 한다.

(5) 모든 배선 전선은 플라스틱 클립이나 표식용 딱지로서 구분한다. 플라스틱 전선클     립을 사용하며 모든 전선을 정돈하여 묶어서 케이블 형식으로 하며 플라스틱 찬넬     에 넣고 뚜껑을 설치하여야 한다.

(6) 내부에 설치되는 모든 장비는 제거 가능한 SUB-CHASSIS나 RACK에 설치하여 필     요시에 용이하게 조립하거나 제거할 수 있도록 하여야 한다.

(7) 트랙을 갖춘 정격 220V의 중간형, 원형 클램프식 터미널 블록을 제공한다. 각 터미널     에는 연결된 전선 번호를 명백히 표시 하여야 한다.

(8) 제어반의 VENT-FAN은 내장형으로 제작 하여야 한다.

(9) 장비의 구별은 조각한 라미네이트 명판, 도식 기호의 직접 조각 또는 후방 조명된     스위치나 표시기의 직접 조각으로 하여야 한다.

(10) 조명되고 조각된 명판을 갖춘 표시반을 제공하고 경고 신호를 받으면 명판이 점등하      고 내장된 경적이 울려야 한다.

① 리셋 시키면 경적은 멈추고 명판은 밝게 점등된 채로 있으며, 상태가 정상으로 복        귀되면 명판의 램프가 꺼져야 한다.

② 경보점은 정상적으로 개방된 접촉으로 작동되며, 표시기는 흑색 에나멜 캐비넷        에 설치하고 각각 2개 이상의 조명 장치를 하여야 한다.

(11) 제어반은 중앙 운영실로 각 기기의 상태를 전송할 수 있는 접점을 구비하여야 한다.

(12) 제어반은 전압 강하기를 설치하여 인입 전압을 각 기기의 사용전압에 맞도록 조절할     수 있도록 하여야 한다.

(13) 신호 절연기를 설치하여 신호의 전송 손실 및 중앙제어실 기기를 보호할 수 있도록     하여야 한다.

(14) PANEL내부에 전원용 써지 보호기 및 신호용 써지 보호기를 설치하여 유량계,         PANEL제어용 회로를 낙뢰로부터 보호되어야 한다.

4) 특별구조

(1) 제어반에서는 각 약품설비의 전원을 공급하며, 설비의 ON, OFF조작 및 운전상태,      경보상태를 나타낼 수 있다.

(2) 제어반은 자립 밀폐형으로 제작하여야 한다. 제어반은 약품주입펌프, 경보 지시계,       상황표시 및 각종데이터를 PLC를 이용하여 판독 및 운전이 용이하도록 구성한다.

(3) 제어반은 낙뢰 및 기타  Surge로 부터 보호할 수 있도록 전원  및 신호계통 의 보호     장치를 구비한다.

(4) 약품설비의 모든 DATA는 실시간으로 중앙제어실에 통신DATA로 원격전송이            가능하도록 한다.

5) 시험 및 검사

(1) 주요부품검사

(2) 주요치수 및 외관 검사

(3) 무부하, 부하 운전 시 절연저항 측정

(4) 기타 감독관이 필요하다고 인정되는 검사

6) 제출도서

(1) 계약후 다음 도서들을 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수한다.

① 사양서 (또는 DATA SHEET)

② 외형도

③ 부속품 및 예비품 목록

④ 시험 및 검사계획서

⑤ 공정표

(2) 검사후 제출해야 할 도서

① 각종 시험 및 검사 성적서

② 운전 및 취급 요령서

3-10 감시제어 시스템

1) 적용범위

본 사업은 신설 약품주입설비 설치에 따라 중앙운영실에서 약품주입설비의 감시 및 제어     가 가능하도록 기존 운영중인 감시제어시스템을 경제적이고 합리적으로 변경하여 최적의     운영이 가능하도록 구성하여야 한다.

2) 공사내용

중앙운영실 POS MMI 개조

3) 특별사항

중앙운영실 POS MMI 개조

중앙운영실에 설치되어 있는 POS(기존)에서 약품주입설비의 감시 및 제어(투입량) 등이 가     능하도록 MMI S/W를 변경하여야 한다.

약품투입동 RCS에서 신설약품주입설비(PAC)와 기존약품설비(NaOH, PAHCS) PLC제어반과의 데이터 전송항목은 아래와 같다.

중앙제어실 HMI 인터페이스 I/O List
번호	제어내용	DATA내용	DO	DI	AO	AI	비고
Analog Data 처리(AI)
1	1단계 약품주입펌프 #1 현재주입량(PV)					1
2	1단계 약품주입펌프 #1 현재주입률(PV)					1
3	1단계 약품주입펌프 #2 현재주입량(PV)					1
4	1단계 약품주입펌프 #2 현재주입률(PV)					1
5	1단계 약품주입펌프 #3 현재주입량(PV)					1
6	1단계 약품주입펌프 #3 현재주입률(PV)					1
7	2단계 약품주입펌프 #1 현재주입량(PV)					1
8	2단계 약품주입펌프 #1 현재주입률(PV)					1
9	2단계 약품주입펌프 #2 현재주입량(PV)					1
10	2단계 약품주입펌프 #2 현재주입률(PV)					1
11	2단계 약품주입펌프 #3 현재주입량(PV)					1
12	2단계 약품주입펌프 #3 현재주입률(PV)					1
Analog Data처리(AO)
1	1단계 약품주입펌프 #1 목표주입량(SV)				1
2	1단계 약품주입펌프 #1 목표주입률(SV)				1
3	1단계 약품주입펌프 #2 목표주입량(SV)				1
4	1단계 약품주입펌프 #2 목표주입률(SV)				1
5	1단계 약품주입펌프 #3 목표주입량(SV)				1
6	1단계 약품주입펌프 #3 목표주입률(SV)				1
7	2단계 약품주입펌프 #1 목표주입량(SV)				1
8	2단계 약품주입펌프 #1 목표주입률(SV)				1
9	2단계 약품주입펌프 #2 목표주입량(SV)				1
10	2단계 약품주입펌프 #2 목표주입률(SV)				1
11	2단계 약품주입펌프 #3 목표주입량(SV)				1
12	2단계 약품주입펌프 #3 목표주입률(SV)				1
DIGITAL DATA 처리(DI)
1	1단계 약품주입펌프 #1	주입량모드		1
2		주입률모드		1
3		ON		1
4		OFF		1
5	1단계 약품주입펌프 #2	주입량모드		1
6		주입률모드		1
7		ON		1
8		OFF		1
9	1단계 약품주입펌프 #3	주입량모드		1
10		주입률모드		1
11		ON		1
12		OFF		1
13	2단계 약품주입펌프 #1	주입량모드		1
14		주입률모드		1
15		ON		1
16		OFF		1
17	2단계 약품주입펌프 #2	주입량모드		1
18		주입률모드		1
19		ON		1
20		OFF		1
21	2단계 약품주입펌프 #3	주입량모드		1
22		주입률모드		1
23		ON		1
24		OFF		1
DIGITAL DATA 처리(DO)
1	1단계 약품주입펌프 #1	주입량모드	1
2		주입률모드	1
3		ON	1
4		OFF	1
5	1단계 약품주입펌프 #2	주입량모드	1
6		주입률모드	1
7		ON	1
8		OFF	1
9	1단계 약품주입펌프 #3	주입량모드	1
10		주입률모드	1
11		ON	1
12		OFF	1
13	2단계 약품주입펌프 #1	주입량모드	1
14		주입률모드	1
15		ON	1
16		OFF	1
17	2단계 약품주입펌프 #2	주입량모드	1
18		주입률모드	1
19		ON	1
20		OFF	1
21	2단계 약품주입펌프 #3	주입량모드	1
22		주입률모드	1
23		ON	1
24		OFF	1
합 계			24	24	12	12

3-11 배관 및 기타설비

1) 액체약품투입배관에 사용되는 배관은 투명PVC관을 사용하여야 한다.

2) 배관설비에 사용되는 밸브류는 PVC 재질의 밸브를 사용하여야 한다.

3) 기기류의 설치는 운전 감시 및 보수 점검이 쉽고 안전하고 합리적, 능률적으로 설치하며 필요한 곳에는 위험 방지조치를 하여야 한다.

4) 각 기기들은 설치시 수평 및 수직을 정확히 맞추고 기기 사이의 선조정을 하여야 한다.

5) 특히 각 기기들은 충격 등에 의한 변형 및 손상이 없고 약품이 누출되지 않아야 하며 하중 등에 의해 미끄럼, 탈락, 파손 등이 발생하지 않도록 견고하게 지지하여야 한다.

6) 동절기 동파가 예상되는 배관에는 동결을 방지하기 위하여 관보온 처리를 하여야 한다.

7) PVC배관의 설치 및 접합시 연결부에 누액이 되지 않도록 본딩을 하도록 한다.

3-12 시험 및 검사

외관검사

재질검사

성능시험 (유량측정)

4 준공서류 및 예비품

4-1 준공서류

1) 준공도면 3부

2) 유지관리지침서 3부

3) 시험 및 검사성적서 1부

4) 작업 전·중·후 사진 3부 등

4-2 예비품 및 공구류

1) 예비품 : 튜브 24조(펌프 헤더당 4조)

2) 공구류 : 공구함 1개, 드라이버 각 1개(+, -), 플라이어 1개(200mm),

몽키플라이어 2개(대, 소)