문서번호	기전설비과-2482
결재일자	2018.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	기전설비과장		생산부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	기획예산과장
	재무회계과장
	정수과장
	정수운영과장
	주무관

“ 아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

『강북아리수정수센터』

약품 주입설비(PAC 및 오존) 개선 계획

2018년 3월

상수도사업본부 생산부

【기전설비과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『 강북아리수정수센터』

약품 주입설비(PAC 및 오존) 개선 계획

강북아리수정수센터 약품 주입설비 응집제주입기 및 오존발생기를 개선 고도정수처리 시설용량 증설에 대비하고 생산공정의 안정성 확보와 수질사고를 사전 예방코자 함

Ⅰ		추진근거

응집제 주입기 운영개선 회의결과 보고 : 정수과-2404호(‘17. 7. 14)

- 응집제 변경 사용에 최적화된 방식으로 변경 필요

- 피드백 시스템 도입 등

강북정수센터 약품투입설비 개선 계획 : 기전설비과-6634호(‘17. 8. 25)

- 펌프별 유량계를 설치 약품 유량값을 피드백하여 투입량 보정방식으로 개선

- 정량펌프를 다이아프램 ⇒ 튜브 형식으로 교체

고도 용량 추가 생산 및 맛․냄새물질 출현시 오존 투입시설 증대 필요

2030 수도정비기본계획 취·정수시설 확충계획

- 강북정수센터 비상시 및 유지보수시 백업기능 강화를 위해 고도정수

처리 시설용량 23만톤/일 증설(72만톤/일 ⇒ 95만톤/일)

Ⅱ		현황 및 문제점

▣ 현 황

PAC(응집제) 약품 주입기

계 열	품 명	형 식	용 량	수 량	설치년도	비 고
1, 2	정량펌프	다이아프램	21~420ℓ/hr	6	2012	강북정수센터

오존 주입설비

(㎥/일)

구분	광암	구의	뚝도	영등포		암사	강북
				1정수	2정수
시설용량 (고도용량)	40만 (25만)	50만 (45만)	70만 (60만)	30만 (22.5만)	30만 (22.5만)	160만 (110만)	100만 (72만)
오존발생기	12kg/h×2대 6kg/h×1대	9.9kg/h×3대	12kg/h×3대	6.3kg/h×3대	6.3kg/h×3대	18.5kg/h×4대	18.5kg/h×3대
주입률 (PPM)	0.2~2.9	0.1~1.5	0.3~1.5	0.1~2.0	0.1~2.0	0.1~1.5	0.1~1.8

※ 광암정수센터 고도정수처리 시설공사시 12kg/h × 2대를 설치하였으나, 원수비용 문제로 생산량을 조절하고 있어 용량이 큰 설비로 오존 최소 주입률 조정이 곤란하여 ‘16년 6kg/h × 1대 추가 설치하여 12kg/h × 1대가 여유가 있는 상태임

▣ 문제점

응집제(PAC) 주입설비

- 응집제 약품 투입량 실측 오차 발생(유량계 값 ≠ 실측값)

- 평시에는 응집제 약품으로 PAC를 사용하고 고탁도시에는 PAHCS를 변경 사용함으로 최적화된 방식으로 변경 필요

- 약품 투입량을 피드백하여 투입량을 보정하는 시설 미비 등

오존 주입설비

- ‘16년 광암정수센터에 오존발생기 6kg/h × 1대 추가 설치되어12kg/h × 1대를 사용하지 않고 있으며,

- 강북정수센터는 고도용량 추가생산 및 맛․냄새 물질 출현시 기존오존 투입시설의 용량을 초과하여 시설증대가 필요한 실정임

※ 광암 및 강북정수센터 오존주입률 비교

구분	광암	강북	비 고
시설(고도)용량	250,000㎥/일	720,000㎥/일
‘17년 월별 최대생산량	211,413㎥/일	805,359㎥/일	광암(7월) 강북(6월)
오존발생량	30kg/h	55.5kg/h
최대 주입률(PPM)	3.40(초과)	1.65(부족)

- 강북정수센터는 2030수도정비기본계획에 23만톤/일 증설 계획실행시 현 오존발생기 시설용량으로 적정 오존주입률 유지 곤란

- 정수센터간 오존발생기 적정 배치 필요

Ⅲ		시설개선

▣ 응집제 투입시설 개선

개선방향

- 펌프별 유량계를 설치하여 약품 유량값을 피드백하여 투입량 보정

- 약품 소용량 유량 제어에 정밀도 및 높은 부하 변동비를 가지고       있는 튜브식 정량펌프로 교체

개선내용

- 주요 기자재 교체(약품펌프, 유량계, 직독식 계측기 등)

- 현장감시제어시스템 및 제어반 개조

- 약품 배관공사 등

소요예산 : 350백만원

- 약품 정량펌프 :  24,000,000원 × 6대 = 144,000,000원

- 유량계        :   6,800,000원 × 6대 =   40,800,000원

- 현장제어반 등 :  25,300,000원 × 1식 =   25,300,000원

- 기타 부대공사 : 139,900,000원 × 1식 = 139,900,000원

계약방법 : 제한경쟁입찰

- 입찰참가자격 : 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 응집제 약품주입설비 2.5억원 이상 납품 설치를 완료한 실적이 있는 업체

기대효과

- 응집제 PAC(폴리염화알루미늄) 및 PAHCS(폴리수산화염화황산      알루미늄) 변경 사용시 적정 대응 가능

- 피드백으로 약품 투입량 정밀성 확보

- 생산공정의 안정성 확보 및 수질사고 예방

▣ 오존발생기 이전

개선방향

- 광암정수센터 오존발생기 12kg/h × 1대를 강북정수센터로 이설

개선내용

- 오존발생기 12kg/h × 1대 이설, 전기 및 제어공사 등

소요예산 : 70백만원

계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 바목(해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치 조립 또는 정비하는 경우)

- 사유 : 기존 시스템과 호환성 유지 및 원활한 운전을 위하여 오존발생기 제조 · 납품한 업체로 하여금 이설 시행

기대효과

- 강북정수센터 생산량 증설 계획에 능동적으로 대응

- 정수센터간 잉여 또는 부족설비 재배치로 생산시설의 효용성 증대및 예산절감

- 강북정수센터 23만㎥/일 증설 및 광암정수센터 적정 오존주입률 유지

※ 오존발생기 이전후 오존주입률 개선 현황

구분	광암	강북	비 고
시설(고도)용량	250,000㎥/일	950,000㎥/일
오존발생량	18kg/h	67.5kg/h
최대 주입률(PPM)	1.73	1.71

Ⅳ		추진일정

2018. 3월 : 계약심사 의뢰

2018. 4월 : 시설공사 발주

2018. 4 ~ 7월 : 개선공사 시행

2018. 8월 : 시운전 및 준공

Ⅴ		행정사항

관련 정수센터와 세부 일정 조정하여 시행

붙임 : 1. 응집제 주입기 운영개선 회의 결과 보고 1부.

2. 강북정수센터 약품투입설비 개선 계획 1부.

3. ‘17년도 정수센터 월별 생산량 현황 1부.  끝.