문서번호	정수과-5660
결재일자	2018.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김영채		정종기	05/29 이성락
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(5/28)

2018. 5. 28.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

2018.05.28.(월)	인계자	B팀 김영채	인수자	D팀 代이용은

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	451,033	459,942	총 계	451,215	466,690
1정수장 (m3/일)	228,584	231,451	목동, 신정, 신월	233,012	237,345
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	222,449	228,491	소 계	218,203	229,345
2정수장 (m3/일)	202,316	208,867	금 천	72,271	72,538
막 여 과 (m3/일)	20,133	19,624	증 산	72,929	83,296
공업용수 (m3/일)	14,285	14,620	우장산	73,003	73,511

2. 수질현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU) (㎎/L)	8.88		8.07	0.049		0.050			0.047		0.048
잔류염소 (㎎/L)	0.08		0.08	0.55		0.56			0.56		0.57
pH	7.64		7.71	7.00		7.03			7.05		7.07
알카리도 (㎎/L)	41.59		45.73	39.46		40.93			36.48		37.70
수온 (℃)	17.4		17.4	18.6		18.9			19.7		19.9
NH3-N (㎎/L)	0.01		0.08	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		900	85.7		(%)	Cyclotella 외		1,050		92.9	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		0	0.0		(%)	Scenedesmus 외		0		0.0	(%)
	남조류	Anabena 외		150	14.3		(%)	Anabena 외		80		7.1	(%)
	기 타	기 타		0	0.0		(%)	기 타		0		0.0	(%)

3. 약품 주입현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)								오존 투입율 (mg/L)		여과 지속시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	14.0	13.5	-		-		0.45	0.68	0.99	1.05	0.49	0.50	-		0.74	0.73	0.29	0.28	83	84
2정수장	14.0	13.5	-		-						0.42	0.42	-		0.82	0.80	0.34	0.34	71	63

4. 병물 재고현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2017년	2018년			2017년	2018년			2017년 (전년이월포함)	2018년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	금 일
병물(350㎖)	5,968,060	1,392,112	0	1,392,112	5,966,340	1,385,000	400	1,385,400	236,340	243,052
병물(2L)	101,092	34,786	0	34,786	105,628	28,674	15	28,689	11,524	17,621
계	6,069,152	1,424,898	0	1,424,898	6,071,968	1,413,674	415	1,414,089	247,864	260,673

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.51±0.04mg/L(2018.05.17.09:00~ ) ⇨ 0.55±0.04mg/L(2018.05.24.20:00~ )

- 2정수장 : 0.53±0.04mg/L(2018.05.17.09:00~ ) ⇨ 0.56±0.04mg/L(2018.05.24.20:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

○ 1 ․ 2정수장 응집 ․ 침전지 수시 청소 실시로 청결 유지

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 서부(증산), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 오니 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

- 2지 응집․침전․여과지 청소 완료후 담수(5.28)

- 1지 응집․침전․여과지 청소로 퇴수(5.29)

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과 정수장

○ 가압식

- PLC(GE-3i) A라인 고장으로 B라인 운전중(4.5~ )

- 3계열 순환수 유입밸브 축 파손으로 정지(5.25~ )

○ 침지식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 2정수장 2지 응집․침전지 청소에 따른 정비 및 점검(5.28)

- 응집지 : 패널, 소음 유무 등 운전상태 점검

- 침전지 : 구동체인(좌․우) 장력, 모터소음 및 슬러지 수집기 운행상태, 플레이트 탈착유무 점검 : 이상없음

․ 사행 감지장치 좌․우열 4개소 축 및 리미트 장치 점검

․ 점검 및 정비 완료 후 담수