문서번호	정수과-3244
결재일자	2018.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	06/01 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (5/31 야간)

2018.  5. 31 (목)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2018. 5. 31 (목) 야 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	8명 (본관 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	계	1계열	2계열		재활용	방류량
453,659	82,607	371,052	448,211	274,689	173,522	456,985	304,270	152,715	98.8	8,915	3,840

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	09:00	4.1	4.0	4.1	5.2	4.7	4.8
	23:00	3.6	3.7	3.8	3.0	4.1	3.9

※ 송수펌프 : 배수지 목표수위가 9시에 최고, 23시에 최저가 되도록 송수펌프 운영

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	5.5	7.6	19	0.01	-	-	-	-	-	0.22
구취수(자양)	10.7	7.8	19	0.12	-	-	-	-	50	0.31

※ 총조류수	1,550	cells/㎖	[ 규조류	1,300	남조류	150	녹조류	100	기타		]

【정수 수질】                                                     (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			현행가압장
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.06
잔류염소	0.41~ 0.47	0.45	0.47	0.43	0.42	0.43	0.43	0.15	0.17	0.13

※ 여과지속시간 : 95시간 24분

□ 정수약품 투입율                                             (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					신취수	구취수
12	-	-	-	0.3(0.02)	3.38	1.57	-	0.56	4.83	1.45	0.48	2.90

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:07	김승현	이근보	1. 화재예방 및 순찰강화 2. 신속한 보고체계 유지
	05:04	이석보	이근보

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44mg/L 유지, 5/23(수) ~  ※ 현행 가압장 0.17 ± 0.03㎎/L 이상유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검, 청소 중 누수개소 개선 및 부유물 제거기 침수로 인한 무효수량 억제

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 90시간 이상유지(04/10~), 유출밸브 100% open

○ 5월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 4, 6호, 2호(반출),  와우산 계열 8, 10, 11호 가동 요함

○ 5월 자양취수장 취수펌프 교체운전 : 1, 2, 4호 가동 요함

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (봄철 부하, 3월 ~ 5월)

(취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등)

○ 생산책임자(주, 야)는 근무 시 취수장 근무현황 파악 요함

○ 정수운영관리 회의 : 매월 첫째주(정수과 주최), 셋째주(정수시설과 주최), 화요일

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
6/1 06:00	10.3	7.7	51	-	-	12	3.5	0.3(0.02)	1.6 / 3.5	0.57

◎ 공동구 배관 교체공사로 구내용수 단수 : 6/1(금) 13:30 ~ 17:30

◎ 2-6 응집지 앞 수로 부유물제거기 배관막힘 수리예정 : 6/1(금) ☞ 유입밸브 잠금 및 이송완료

◎ 대현산 배수지 2-5지 청소후 통수 (5/31) 및 2-3지 청소예정 (6/1)

◎ 2계열 여과지 4개지 (8•9•11•12지) 청소완료 : 5/31(목) 15:30

◎ 1정수지 유입 잔류염소 측정기 샘플링 펌프 정비 중(2대) : 5/31(목) 09:30~

○ 후문(송수펌프실 인근) 출입문 개방버튼 작동 불량 : 6월초 정비예정

○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 5/30(수) 10:00

○ 송수펌프 샘플링수 교체 (6호 → 5호) : 5/28(월) 16:00 ☞ 송수펌프6호 권선온도 Hi알람 발생

○ 중계펌프실 주펌프 2호 유출밸브 누수 : 6월초 정비 예정

○ 2계열 여과지 지하 관랑실 7, 8지 정수관거 신축이음 조인트 누수 : 점검 실시(5/28) 및  누수유무 지속 관찰

○ 1계열 혼화지 다점식 약품투입장치 투입량 불균등 ☞ 2계열 다점식 설치 시 보완예정

○ 2계열 침전지 소포수 배관 이음부분 이탈 : 자재 구매 후 6월초 정비예정

○ 대현산배수지 1-3지 보수 중 (’17년 5월 ~ ‘18년 5월말 현재 타일 하자보수 중-타일 시범사업)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(봄철 : 3월 ~ 5월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력 (kW)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	78.6	109.3	76.9	76.0 (98.9%)	적용피크
사용량(kWh)	65,575	47,292	35,621	148,488		7,723
평균사용량(kWh)	6,557	5,912	5,937	6,187		금일피크
전력료(원)	3,678,742	3,717,189	3,893,406	11,289,337		7,160

끝.