문서번호	급수운영과-11746
결재일자	2018.6.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
이일로	이성환	06/12 전영석
협 조

2018년 다량의 지하누수 적출자 포상금 지급 보고

(제1회)

2018. 6. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

다량의 지하누수 적출자 포상금 지급 보고

지하에 매설된 상수도 관로에서 다량의 지하누수를 발견하여 수돗물

손실예방 및 유수율 증대에 기여한 직원에게 사기 진작을 위하여 포상금을

지급하고자 함.

1		관련근거

○ 서울시 수도조례 제45조(포상금 지급) 및 시행규칙 제63조(포상금의 지급)

- 상수도업무에 종사하는 공무원이 구경 80mm 이상의 상수도 관로에서 발생된 다량의 누수를 발견한 경우에는 30만원 이내에서 포상금 지급할 수 있음

○ 서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제2조(부담금의 산정)

2		누수탐지 및 복구현황

○ 적발기간 : 2018. 1. 1. ～ 5. 31.

○ 적발건수 및 방지량 : 4건, 5,543㎥/일

○ 적발직원 : 시설관리6급  남궁견 외 3명

○ 다량의 지하누수 적발 및 복구내역(D=80mm이상, 방지량 500㎥이상)

연번	일자	탐지번호	위 치	관종	구경(㎜)	누수량(㎥)	보수내용	적출자	비 고
	계		4건			5,543
1	1/2	1-탐1	상도4동 242-78	주철	100	1,812	100mm KP접합	남궁견
2	2/14	2-탐5	가산동 715	PE	150	1,467	150mm KP접합	이상만
3	2/23	2-탐8	봉천동 503-3	회주철	100	1,649	100mm KP접합	김남균
4	2/23	2-탐6	영등포8가 59-2	주철	200	615	200mm 연보강	김기삼

○ 누수량 산정

- 서울특별시 수도시설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례시행규칙 제2조 ②항의 산출식에 의거 산출

누수량 산출식 :  Q = 3.2 × A × √P × T (㎥/일)

(Q :일 누수량(㎥/일), A :누수면적(㎠), P :수압(㎏/㎠), T : 24시간)

- 누수량

연번	일자	탐지번호	위 치	구경(㎜)	면적(a) (㎠)	수압(p) (㎏/㎠)	시간(t) (hr)	누수량(㎥)	비 고
	계		4건					5,543
1	1/2	1-탐1	상도4동 242-78	100	0.5×22.0=11.0	4.6	24	1,812	주철
2	2/14	2-탐5	가산동 715	150	0.5×18.0=9.0	4.5	24	1,467	PE
3	2/23	2-탐8	봉천동 503-3	100	2.0×6.0=12.0	3.2	24	1,649	회주철
4	2/23	2-탐6	영등포8가 59-2	200	0.8×5.0=4.0	4	24	615	주철

○ 관종별 원인 분석 (총 4건, 누수량 5,543톤/일)

- 주철 (DCIP)   :   2건, 누수량 2,427톤/일

- 회주철 (CIP)   :   1건, 누수량 1,649톤/일

- PE            :   1건, 누수량 1,467톤/일

3		포상금 산정 및 예산검토

○ 지급기준 (누수적발 포상금 지급기준 개선, 누수방지과-443, ’06.03.24)

등 급	누수량(톤/일)	지급액(천원)	비 고
상	1일 누수량 1,000톤 이상	210 ~ 300
중	1일 누수량 500 ~ 1,000톤 미만	110 ~ 200
하	1일 누수량 250 ~ 500톤 미만	50 ~ 100

※ 등급별 세부 적용기준 : 붙임 3 참고

○ 포상금 산정

연번	일자	탐지번호	위 치	관종	구경(㎜)	누수량(㎥)	보수내용	적출자	포상금지급액(원)
	계		4건			5,543			950,000
1	1/2	1-탐1	상도4동 242-78	주철	100	1,812	KP접합	남궁견	300,000
2	2/14	2-탐5	가산동 715	PE	150	1,467	KP접합	이상만	250,000
3	2/23	2-탐8	봉천동 503-3	회주철	100	1,649	KP접합	김남균	270,000
4	2/23	2-탐6	영등포8가 59-2	주철	200	615	연보강	김기삼	130,000

○ 예산사항

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 포상금(303-01)

- 예산현액 : 4,000천원

4		포상금 지급 심사위원회 개최

○ 건    명 : 2018년 누수적발 포상금 지급 심사(1차)

○ 일    시 : 2018. 6. 15(금) 10:00

○ 장    소 : 소장실

○ 심사내용 : 누수적발 포상금 결정

- 대  상 : 동작구 상도4동 242-78외 3개소 (붙임 1)

○ 심사위원

- 위원장 : 사업소장

- 위  원 : 행정지원과장, 요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장

- 간  사 : 급수운영과 이일로

5		행정사항

○ 포상금 지급

- 지급한도 : 예산액(4,000천원) 범위 내

- 지급방법 : 심사위원회에서 결정된 금액을 개인별 지정계좌로 입금

붙 임 :  1. 2018년 누수탐지 다량누수 적발 및 완료내역 1부.

2. 누수적발 포상금 지급 심의서 1부.

3. 누수적발 포상금 심사위원회 의결서 1부.

4. 누수적발 포상심의 제안설명서 각 1부.

5. 2018년 다량의 지하누수 적출자 포상금 지급계획(자체) 1부.

6. 지하누수탐지 적출보고서 사본(별도) 각 1부.

7. 누수복구 완료보고서 사본(별도) 각 1부.  끝.