건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : 난지물재생센터 환경개선사업(단기사업) 기본설계 심의

분 야	검 토 의 견	비 고
계획성	1. 주민친화시설 설치구역에 대한 우수처리계획이 보고서에 누락되었으니, 수리계산서 및 우수처리에 대한 검토결과를 보완하여 보고서에 수록할 것 2. 보고서 P.Ⅵ-46. 생태하천계획에서 용수공급 계획을 보완히여 보고서에 수록할 것. 3. 기존 악취저감시설(탈취기 담체, 탈취팬)의 교체와 미교체에 대한 자료를 보고서에 제시할 것. - 장비별 설치년도, 상태 및 효율 등 4. 황화합물을 제거하기 위해 1처리장 농축기 및 분뇨처리장 전처리동 탈취기 전단에 탈취기(약액탈취기) 설치에 대한 명확한 자료를 보고서에 제시할 것. 5. 분뇨처리장 탈취량 및 탈수케익 2적치장 탈취량 용량계산 재검토 할 것. - 분뇨처리장 저류조 및 저류조 폭기조 탈취량 - 탈수케익 2적치장 탈취량 - 1처리장 농축기동 내부 탈취량 6. 조경분야의 관련 설계도서에 대하여 아래사항을 보완 작성할 것 - 수목 총괄수량표에 생태하천 ‧ 호안정비 ‧ 생태계류A, B의 꽃창포, 노랑 꽃창포 수량, 도랑(자갈) 잔디 수량 표기 - 식재계획도 내 인출선, 구역별 식재수량 명확히 표기 - 식재, 시설 및 포장 수량표에 기호 표시 - 안내판 등 관리시설(보고서 Ⅵ-45) 도면 누락 7. 생태계류 관련 아래사항을 보완 작성할 것 - 생태계류 A, B 조성계획도(LE-008,009) 종평면도 추가 - 생태연못, 생태계류 A, B의 수심 및 유량 표기, 수원 유입 ‧ 퇴수 상세도, 용수공급계획도
시공성	8. 악취저감시설(탈취기, 탈취팬, 에어커텐 등)의 악취제거 시험 및 검사방법과 성능검증에 대한 내용을 명시할 것. - 기기별 공정별 성능검증을 위한 개별 및 종합시운전 계획을 제시할 것. 9. culture zone 식재계획도(LB-008) 캠핑장 옆 느티나무(R40) 8주는 이식 어려움 및 하자 위험 고려하여 규격 재검토 할 것 10. 수목이식계획도(LE-001)와 Healing zone 식재계획도(LD- 009)의 이식위치 및 수량 상이하니 재검토할 것 11. sports zone 시설 및 포장계획도(LC-009)의 풋살장 인조잔디포장 규격 및 수량 누락, 배드민턴장 4개소 지주대 누락 보완할 것 12. sports zone 우수계획도(LC-006)에 배드민턴장 맹암거 검토할 것 13. sports zone 시설 및 포장계획도(LC-009)에 축구장 1면, 풋살장 2면, 배드민턴장 4면, 주차장 112면 신규 조성에 따른 이용객을 추정하여 화장실 및 음수전 추가 설치 검토하고 주차장 수목보호 덮개는 답압 위험성이 적으므로 삭제 등 재검토할 것 14. culture zone 시설 및 포장계획도(LB-009)의 캠핑장 바닥포장인 자연자갈깔기(T150)는 기능성 및 유지관리를 위해 재검토할 것 15. healing zone 계획(보고서 Ⅵ-32)의 힐링가든과 식량작물농원, 소동물원의 적합한 식재, 시설계획(LD-009, 010) 반영 보완할 것 16. healing zone 시설 및 포장계획도(LD-010)의 자전거 보관소 뒤 칼라투수콘 포장지역 공간계획 검토 제시할 것 17. healing zone 식재계획도(LD-009)의 개나리 기호, 수량 표기 오류, 주차장 경계부분 개나리는 생육형태 고려 다른 수목으로 교체 검토할 것 18. healing zone 시설 및 포장계획도(LD-010)의 음수전 A는 텃밭이용자들의 이용에 편리한 형태로 재검토(물받이와 송수구 높이가 너무 낮아 물긷기에 부적당, 야외테이블 주변으로 야채씻기 등의 기능성 고려 등) 할 것 19. healing zone(LD-010) 내 자연지반 텃밭 조성지에 텃밭 플랜터 시설물 설치 필요성 재검토 할 것 20. 시설 및 포장계획도(공통)에서 경계석 설치는 최소화하되, 꼭 필요한 경우 모따기 반영(L-104) 할 것 21. 음수전 A, B(L-126, 135) 설치지역에는 원활한 배수를 위한 구배 표시 및 바닥 배수시설물 설치 및 연결 표시 추가 할 것 22. 투수집수정 상세도(LA-503)에 필터매트(장섬유부직포) 설치 검토할 것
유지관리성	23. Zone별 우수계획도에서 우수관 및 집수정 연결관 등의 최소관경은 유지관리를 고려하여 D300mm이상으로 보완할 것. 24. 주민친화시설 유지관리계획(Ⅵ-55)을 단기간이 아닌 조성 후 지속 관리될 수 있는 장기 관리계획으로 수정 보완할 것 25. 조경 수목 유지관리의 병충해 방제 실시횟수를 연간 4회로 반영(보고서 Ⅵ-56) [2013 조경설계기준 中 제24장 식생유지관리 참고]
안전성	26. 생태하천 조경석(발파석) 반입 시 석면조사확인서, 직접생산확인서, 계량증명서 제출 명시
경제성	27. 탈취기 및 탈취팬은 에너지절약형 기자재를 사용하고, 에너지절감 방안을 제시할 것. - 악취저감시설의 유지관리비를 최대한 줄일 수 있는 방안 등.
환경성	28. 수목 및 텃밭관리, 연못, 계류 관리에 필요한 관수 계획(이용 용도별 적정한 수질 및 수량 산정, 공급 수원) 수립(보고서 Ⅵ-23) 및 처리수 활용한 용수공급계획 설계결과(보고서 Ⅵ-41) 등을 도면에 반영할 것
기타	29. 설계참여기술자 명단은 참여기술자의 성명, 업무, 실제 참여기간 등을 명확하게 작성하여 보고서에 수록할 것 30. 기존 악취저감시설(탈취기, 탈취팬 에어커튼 등)과 연관된 신설 악취 저감시설에 대한 성능보증에 대한 범위와 책임한계를 제시할 것. 31. 본 설계내용에 대하여 공사시행 부서 등 관련 기관의 의견을 수렴하여 그 결과를 설계도서에 반영토록 조치할 것.

2014년  5월   일

검토위원 :  최 진 선 (서명)