문서번호	운영과-1734
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
이종식	05/20 김광두

『2014년 서울시립 북서울미술관 』

스크루 냉동기 하자 처리 결과 보고

2014. 5.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

스크루냉동기 하자 처리 결과 보고

우리미술관 수장고용 스크루냉동기 점검 중 하자분이 발생하여 하자 처리를 완료하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 하자처리 개요

❍ 일    시 : ‘14. 5. 11. (10:30분 현장발생) - ‘14. 5. 17. 하자처리 완료

❍ 관련설비 : 지하2층 수장고용(냉각제습용) 스크루냉동기 1호기

❍ 원    인 : 압축기 이상소음  및 진동 이상 발생 (오일 점도 저하 의한 베어링 마모)

❍ 경과내용 :  조용길 기계기사가 기계실 설비 점검중 발견

- 발견후 예비 2호기 절체 가동후 담당보고에 의한 조치

□ 조치내용

❍ 스크루냉동기는 도기본 관급자재 발주 기기이므로 기기업체와 직접 하자처리 진행

- 압축기 소음에의한 교체 , 진공작업 및 누설테스트, 냉매보충 및 시운전

❍ 하자처리 진행경과 내용

- ‘14. 5. 11. 현장 이상발견후 기기업체 통보후 하자진행 협의

· 협의결과 : 냉동기 압축기 일체 교체

- ‘14. 4. 17. 냉동기 하자분 교체작업 완료

·  작업자 : ㈜ 센추리 연승원 이사외 1명

□ 하자처리 현장사진

해체 및 교체 작업	냉매충전 및 시운전	교체완료

끝.