문서번호	건축부-10804
결재일자	2018.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
조문석		차무흥	08/01 代박범규
협조	주무관		송옥의
	주무관		서경식

『구 북부법조단지 환경개선공사』

맨홀,집수정,빗물받이 기성품 사용 실정보고 승인

2018. 8.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『구 북부법조단지 환경개선공사』

맨홀,집수정,빗물받이 기성품 사용 실정보고 승인

콘크리트 현장 타설로 계획된 우・오수 맨홀, 집수정, 빗물받이를 기성제품으로 변경하여 공사비 절감 및 공기를 단축하고자 보고드림

※ 근거 : 시생박(건설관리) 제 278(’18. 07. 27)호 : 맨홀,집수정,빗물받이 기성품 사용 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사

○ 규    모 : 지하 1층 증축, 총사업면적 8,254㎡

○ 공사기간 : ’18.3.~’19.4.

○ 공 사 비 : 53억원

○ 시 공 사 : 지앤지건설(주)

○ 감 리 단 : (주)경호엔지니어링

□ 책임감리단 실정보고 내용

○ 변경사유

- 배수공 맨홀, 집수정, 빗물받이에 반영되어 있는 현장타설을 기성품 설치로 변경

- 기성품 설치로 공사비(관급자재 포함) 절감 및 공기단축

○ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
우수공	원형1호 맨홀 : 22개소 원형1호 맨홀 : 3개소 집수정 : 99개소 빗물받이 : 4개소	원형1호 맨홀 : 22개소 원형1호 맨홀 : 3개소 집수정 : 99개소 빗물받이 : 4개소	규격, 수량 변동없이 기성품으로 대체 변경
오수공	원형1호맨홀 : 14개소	원형1호맨홀 : 14개소	규격, 수량 변동없이 기성품으로 대체 변경
관급 자재대	레미콘 25-18-8 : 154.01㎥ 레미콘 25-18-12 : 64.87㎥ 레미콘 25-21-12 : 6.92㎥ 철근 : 1.44톤	레미콘 25-18-8 : 129.59㎥ 레미콘 25-18-12 : 0㎥ 레미콘 25-21-12 : 0㎥ 철근 : 0톤	기성품 설치에 따른 관급자재 물량 감소

********************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************

*********

*****************************************************************************************************************************

*************************

********

**************************************************************************************************************************************

□ 조치의견

○ 책임건설사업감리단로부터 제출된『구 북부법조단지 환경개선공사』“맨홀, 집수정, 빗물받이 기성품 사용 실정보고” 승인 통보

붙임 : 맨홀, 집수정, 빗물받이 기성품 사용 실정보고  1부.  끝.