문서번호	시설관리과-19090
결재일자	2018.8.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
신종태	代강판오	08/08 김기상

「******** 4필지」

급수공사비 변경 보고

2018. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

「******** 4필지」

급수공사비 변경 보고

**************** 급수공사 업무수행 중 급수공사비 변동사항이 발생되어 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : 동작구 *********4필지

○ 신 청 자 : *****************************

○ 공사개요 : D=20㎜, L=3m

○ 급수공사 승인 : 시설관리과-18393(’18. 7. 31.)

○ 급수공사 지시 : 시설관리과-18624(’18. 8 . 3.)

□ 보고내용

○ 상기 건축물은 노유자시설(어린이집)으로 허가서를 득하였으며,

○ 당초 수도계량기 D=20㎜를 사용하는 것으로 급수공사 승인 및 작업지시하였으나, 사당1동외 14개동 연간단가 작업 시행 도중 민원인이 급수관경 변경을 요청한 사항임.

- 「간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)」의 제8조 3항에 의하면 상수도 직결형으로 스프링클러를 설치할 경우 호칭지름 32㎜이상으로 사용하게끔 기재되어 있으며,

- 민원인은 어린이집의 사용수량을 포함하여 40㎜의 수도계량기 설치 요청

□ 급수공사비 변경 내역

주 소	당 초			변 경			추가금액
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
*** ********	3,076,730	2,160,730	916,000	6,578,730	2,160,730	4,418,000	3,502,000

□ 조치계획

○ 요금과에 통보하여 추가금액에 대한 고지서를 민원인에게 재송부코자 하며,

○ 납부 시 불용 신품계량기 반납 및 내용을 수정하여 재작업지시할 예정.  끝.