제58차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2014.05.21.

□ 안건명 : 난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 위원별 심의의견을 심도 있게 검토 보완하고, 설계도서에 반영하는 조건으로 「조건부 채택」 의결함.

【주요 심의내용】

○ 주민친화시설의 부지 사용기간, 비용 징수여부 등 운영방안을 제시하고, 금회 계획되는 지역이 홍수시 침수로부터 안전한지를 검토하여 보고서에 수록 할 것.

○ 사업효과 확인 및 악취의 변화실태 파악을 위해 난지물재생센터 악취 모니터링 방안을 추가하여 반영할 것.

○ 기존 구조물 안전점검 결과 및 보수부분에 대한 현 상태를 조사할 필요가 있으며, 특히 손상 부분에 대하여는 손상원인을 면밀히 검토하여 이에 대한 대책을 반영할 것.

○ 탈취팬의 축과 케이싱 사이의 밀봉(Seal) 장치와 신축관 플랜지 부위 등에서 발생하는 누기(leakage)에 의한 악취발생원(틈새)에 대한 대책을 강구할 것.

○ 설계참여기술자 명단은 참여기술자의 성명, 업무, 실제 참여기간 등을 명확하게 작성하여 보고서에 수록할 것

붙임 : 건설기술심의 채택의견서  1부.

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 상하수도

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 상위계획인 하수도 정비기본계획 변경에 대한 검토내용 반영 2. 주민친화시설의 부지사용기간,비용징수여부 등 운영방안 제시
시 공 성	3. 3단계로 구분하는 공사의 예정공정표를 작성하여 시공의 연속성을 확보할 수 있도록 검토
유지관리성	4. 단기사업에 대한 유지관리 방안을 기존 조직활용 또는 신규인 력증원 등 검토 5. 악취방지시설 설치후 계측장비 등을 통한 지속적인 유지관리 방안을 제시
안 전 성	6. 금회계획되는 지역이 홍수시 침수로부터 안전한지를 검토 7. 주민친화시설 내 연결도로의 차량 속도,진 출입 통제,CCTV등 감시장치를 통한 사고예방을 검토
경 제 성	8. 환경개선사업에 따른 하수처리 단가의 변동에 대한 검토
환 경 성	9. 공사중 비산먼지 등으로 기존 하수처리시설에 영향이 최소화 될 수 있도록 방지시설을 검토
기 타	10. 조경용수와 생태하천 유지용수등 소요량을 산정하고 공급방 법을 제시

2014년  5 월 21 일

검토위원 : 김 승 회 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 상하수도

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1) 악취저감시설 설치위한 악취기준, 시설용량, 목표량 등 명확히 제시 - 악취방지시설 개선 공사실시에 따른 기존 악취민원발생지점에서의 악취량에 대해, ①주요 지점별(5개 지점) 악취민원을 해소할 수 있는 악취기준을 설정하고 ②악취기준 달성을 위한 악취처리 시설용량과 이에 대한 목표량 제시필요, 목표량을 달성할 수 있는 시설별 악취저감 설계가 제시될 필요있음 2) 악취발생 고농도, 저농도, 평균농도의 농도변화 고려한 설계 필요 - 민원발생지점에서의 악취감지정도는 기상상태에 따라 다르고 시설에서의 악취발생량은 하수처리 효율 및 시설운영 상태에 따라 다르므로 시설별 악취최대발생량, 최저발생량, 중간발생량 등의 농도변화를 제시하고 악취감지가 민감한 기상상황에서도 민원발생지에서 악취문제가 해결되도록 악취저감시설용량을 계획하여 설계 제시 필요함 3) 악취저감시설 설치에 따른 악취포집량 증가의 기존 탈취기용량 적정성 검토 필요 - 본설계에 의해 증가된 포집악취량에 대해 악취탈취기의 처리용량 적적성에 대한 제시 필요함
시 공 성	4) 악취저감시설의 적적성 검토 필요 악취방지덮개는 기존 설치된 악취방지덮개의 문제점을 검토하고, 문제점 개선가능하고 설치구간 적용적정성 등 적용가능한 방지덮개를 비교검토할 수 있도록 제시필요함 탈취기는 기존 탈취기 운영상 처리효율(악취발생 농도충격변화량), 운영상태, 유지관리 등을 비교검토하고 설치구간의 탈취기 설치적정성 등 적용가능한 여러 탈취기를 비교검토할 수 있도록 제시필요함
유지관리성
안 전 성	5) 악취발생량 변화에 대응가능한 시설설계 필요 처리시설에서의 악취발생량은 조건변화에 따라 고농도에서 저농도에 이르기까지 변화가 크므로, 나쁜 기상상황에서 악취민원발생지에서 악취기준을 달성할 수 있도록 악취저감시설의 공법, 시설용량 등이 고려되어 악취발생에 대한 처리안전한 설계가 되도록 검토필요함
경 제 성
환 경 성
기 타

2014년  5 월 21 일

검토위원 :   김 영 란 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 환경

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 악취현황조사에서 23:00~07:00 사이 조사생략 이유 기술(4.3) 2. 처리시설별 운영시간과 환기회수 그에 따른 환기 및 탈취설비의 규모와는 관련성이 없는지 기술필요(5.1) 3. 탈취공법에서 각 지점별 악취종류, 농도, 탈취공법의 제거물질, 제거성능을 결합하여 최종적인 제거성능 및 배출농도를 표기하는 등 정량적 분석에 기반한 탈취공법선정에 대한 상세기술.(5.5) 현재로는 적절한 공법인지, 병렬이중화공법이 과도한 설계인지 판단 곤란 4. 사업효과 또는 난지물재생센터 악취모니터링계획 추가 필요. 이 사업의 효과(1.6) 확인을 위해서, 더 나아가 악취의 변화실태 파악을 위해서 모니터링방안이 필요함
시 공 성
유지관리성
안 전 성
경 제 성
환 경 성
기 타	5.기술오류 : Ⅴ-31~32

2014년  5 월 21일

검토위원 : 유 기 영 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 토목시공

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 금회 계획이 여러 번 자문회의를 거쳐 주민편의 및 센터환경개선측면에서 적절함
시 공 성	2. 기존구조물의 영향이 없는 상태에서 일부시설물 개선이므로 시공성은 양호 함
유지관리성	3. 일차 침전지 PVDF막 구조의 설계기준 C종막재 사용시 현재 기준에 적합한 재료인지 여부에 대한 판단이 필요하며, 4. 막재의 장력 측정결과 실제 장력이 거의 없는 것으로 되어있으나 이에 대한 보완대책 제시가 필요함 5. 기본 보고서에 일차침전지 PVD막이 환경이 폭로시 수명이 10년 남짓이라고 하는데 향후계획 및 유지관리 등 방법제시가 요구됨
안 전 성	6. 기존 구조물에 대하여 점검결과와 보수부분에 대한 상태를 조사할 필요가 있으며, 특히 손상 부분에 대하여는 손상원인을 면밀히 검토하여 이에 대한 대책 수립이 필요함 7. 시설중 안전은 사전시공계획서에 의한 시공을 하면 안전하다고 보이며, 시설준공 후 체육시설에 주민 및 여러 이용인 활용대비 사전대비책이 각 분야에서 필요함
경 제 성	8. 도면 및 관련자료와 VE보고서를 보면 경제적으로 평가됨
환 경 성	9. 매우 중요한 분야이므로 무엇보다도 금번 공사가 재생센터의 이미지개선에 두었다고 보여지며, 운용시에도 환경은 지속적 관심이 있어야함
기 타	10. 주민친화시설 설치시 진, 출입 차량증가가 예상되므로 자유로에서의 원활한 진, 출입이 가능하도록 구체적인 교통처리계획 수립이 필요함.

2014년  5 월 21 일

검토위원 :  전  용  형 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 플랜트설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 상암오수펌프장과 유입펌프장의 협잡물컨베이어, 세목스크린, 호퍼 등 악취확산의 원인으로 조사된 내용이 악취개선사업(제5장)에 포함되었는지 확인바랍니다.	보고서 Ⅲ-15
시 공 성	2. 탈취팬의 축과 케이싱 사이의 밀봉(Seal) 장치와 신축관 플랜지 부위 등에서 발생하는 누기(leakage)에 의한 악취발생원(틈새)에 대한 대책을 강구하기 바랍니다.	보고서 Ⅳ-23
유지관리성	3. 음식물처리시설은 현대화 사업계획에 따라 금회 설계 시 제외되었으나, 음식물처리 이송차량의 운영 중 도로에 떨어지는 오수나 오물에 의한 냄새방지와 청소 등에 관한 대책을 마련하기 바랍니다.	보고서 Ⅴ-18
안 전 성	4. 농축조, 소화조, 소각장 등은 악취방지설비뿐만 아니라 안전성에 관해서도 검토하기 바랍니다.	보고서 Ⅳ-8
경 제 성	5. 1,2처리장과 분뇨처리장 그리고 탈수케익 적치장의 탈취기 및 악취방지설비에 사용되는 탈취팬의 사양이 300mmAq로 모두 동일한 바 배관에서 발생하는 유동에 의한 마찰손실수두를 계산한 후 적절한 압력사양을 산출하기 바랍니다.	기본 설계도 M-001
환 경 성	6. 탈취시설관련 사례조사가 수원하수처리장 1곳으로 국한된 바 국내외 사례를 조금 더 조사하기 바랍니다.	보고서 Ⅲ-44
기 타

2014년  5월  21일

검토위원 :  김 경 엽 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 조 경

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 토양분석 평가 결과 수목생장 불량지역(남측4번지역)의 토양개량 계획과 북측, 동측지역 토양의 유기물 함량 증대관련 계획이 미반영 되어 보완이 요망됨. 2. 각 zone별 식재계획도가 S=1:800으로 작성되었고 일부 수목명 인출선이 누락되어 관목 및 지피초화류의 경우 식재계획내용과 설계 개념의 검토가 불가능하므로 보완 요망됨 3. 식재상세도의 본 설계외의 수종은 삭제 요망됨	○보고서 VI-13~16쪽 ○기본설계도 LB-008, LC - 008, LD - 009 ○기본설계도 L-101
시 공 성	4. 생태계류A의 방수공법 재검토 요망됨 (S/B방수와 밴토나이트매트깔기 2중 과설계) 5. 포장단면상세도에 본 설계외의 포장재(칼라투수콘)는 삭제하고 우드 블럭, 라인마킹의 포장재명칭과 규격 수정 요망 6. 포장단면상세도의 잡석다짐 높이는 터파기 시공의 편의성을 위하여 가급적 통일 요망됨	○기본설계도 LE-008 ○기본설계도 L-104 ○기본설계도 L-104
유지관리성	7. 지속가능한 유지관리와 준공 이후의 하자를 줄이기 위해서 가급적 향토자생수종을 선정하고 공해내성(아황산가스, 자동차배기가스 등) 이 약한 수종은 도입수종에서 제외 요망됨 8. 생태계류, 실개천, 연못, 자동화시설하우스 등의 수경시설의 수원확보 및 수질관리의 목표와 부유분수시설 설비에 대한 중요 항목별로 유지관리계획 의 검토와 수립이 요망됨. 1) 배관류, 밸브 등의 기기별 관리계획과 이상 발생 시 대책 수립 2) 관수시설의 수원과 소요수량 검토 3) 동절기 보관요령 및 해동 후 초기 운전 시 점검계획 수립	○보고서 VI-35쪽 ○기본설계도 L0-003 ○조경용소재 도감1979 326~328쪽 ○보고서 VI-41~61쪽 ○기본설계도 LE-004~009 L-128~131

항 목	검 토 의 견	비 고
안 전 성	9. 비상시(화재, 사고, 자연재해 등) 응급차량 및 소방차 등의 진입을 위해 조경포장구간의 안전동선의 확보 검토가 요망됨 (회전반경, 경계석, 포장재, 장애물 등) 10. 주민친화시설도로 종점부의 기존도로와 연결구간(NO.51주변)의 급 커브 도로선형은 비교적 넓은 녹지대를 활용하여 운전자의 시야 확 보 및 보행자의 안전을 고려하여 회전반경을 확대하여 안전성 확보 검토 요망됨	○기본설계도 LB-009 LC-009 LD-010 ○기본설계도 LA-001 LC-009 LD-010
경 제 성	11. Sports zone 체육시설(2개소 풋살경기장 중간지역과 기조성 체육 공간 중간지역의 경계휀스는 2중으로 설치되므로 1개소는 삭제 검토 요망됨	○기본설계도 LC-009

2014년  5 월 21 일

검토위원 :  구  영  일 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : (제58차)난지물재생센터 환경개선사업 기본설계심의

◦ 분    야 : 유지관리

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 진입도로 한강 진․출입부 사유지 저촉여부 검토 2. 진입도로 표준단면도(차도 8m, 자전거도로 2m, 보도 2m)와 종평면도, 횡단면도 계획 상이(자전거 도로가 제외되어 있음)
시 공 성	-
유지관리성	-
안 전 성	3. 자전거 도로 – 한강과 연계성 결여 (진입도로 구간 편도 계획을 양방향 계획으로)
경 제 성	-
환 경 성	-
기 타	4. 배드민턴장 – 실내배드민턴장으로 조성 필요

2014년 5월 21일

검토위원 :  김  웅  남 (서명)

건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : 난지물재생센터 환경개선사업(단기사업) 기본설계 심의

분 야	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 주민친화시설 설치구역에 대한 우수처리계획이 보고서에 누락되었으니, 수리계산서 및 우수처리에 대한 검토결과를 보완하여 보고서에 수록할 것 2. 보고서 P.Ⅵ-46. 생태하천계획에서 용수공급 계획을 보완히여 보고서에 수록할 것. 3. 기존 악취저감시설(탈취기 담체, 탈취팬)의 교체와 미교체에 대한 자료를 보고서에 제시할 것. - 장비별 설치년도, 상태 및 효율 등 4. 황화합물을 제거하기 위해 1처리장 농축기 및 분뇨처리장 전처리동 탈취기 전단에 탈취기(약액탈취기) 설치에 대한 명확한 자료를 보고서에 제시할 것. 5. 분뇨처리장 탈취량 및 탈수케익 2적치장 탈취량 용량계산 재검토 할 것. - 분뇨처리장 저류조 및 저류조 폭기조 탈취량 - 탈수케익 2적치장 탈취량 - 1처리장 농축기동 내부 탈취량 6. 조경분야의 관련 설계도서에 대하여 아래사항을 보완 작성할 것 - 수목 총괄수량표에 생태하천 ‧ 호안정비 ‧ 생태계류A, B의 꽃창포, 노랑 꽃창포 수량, 도랑(자갈) 잔디 수량 표기 - 식재계획도 내 인출선, 구역별 식재수량 명확히 표기 - 식재, 시설 및 포장 수량표에 기호 표시 - 안내판 등 관리시설(보고서 Ⅵ-45) 도면 누락 7. 생태계류 관련 아래사항을 보완 작성할 것 - 생태계류 A, B 조성계획도(LE-008,009) 종평면도 추가 - 생태연못, 생태계류 A, B의 수심 및 유량 표기, 수원 유입 ‧ 퇴수 상세도, 용수공급계획도
시공성	8. 악취저감시설(탈취기, 탈취팬, 에어커텐 등)의 악취제거 시험 및 검사방법과 성능검증에 대한 내용을 명시할 것. - 기기별 공정별 성능검증을 위한 개별 및 종합시운전 계획을 제시할 것. 9. culture zone 식재계획도(LB-008) 캠핑장 옆 느티나무(R40) 8주는 이식 어려움 및 하자 위험 고려하여 규격 재검토 할 것 10. 수목이식계획도(LE-001)와 Healing zone 식재계획도(LD- 009)의 이식위치 및 수량 상이하니 재검토할 것 11. sports zone 시설 및 포장계획도(LC-009)의 풋살장 인조잔디포장 규격 및 수량 누락, 배드민턴장 4개소 지주대 누락 보완할 것 12. sports zone 우수계획도(LC-006)에 배드민턴장 맹암거 검토할 것 13. sports zone 시설 및 포장계획도(LC-009)에 축구장 1면, 풋살장 2면, 배드민턴장 4면, 주차장 112면 신규 조성에 따른 이용객을 추정하여 화장실 및 음수전 추가 설치 검토하고 주차장 수목보호 덮개는 답압 위험성이 적으므로 삭제 등 재검토할 것 14. culture zone 시설 및 포장계획도(LB-009)의 캠핑장 바닥포장인 자연자갈깔기(T150)는 기능성 및 유지관리를 위해 재검토할 것 15. healing zone 계획(보고서 Ⅵ-32)의 힐링가든과 식량작물농원, 소동물원의 적합한 식재, 시설계획(LD-009, 010) 반영 보완할 것 16. healing zone 시설 및 포장계획도(LD-010)의 자전거 보관소 뒤 칼라투수콘 포장지역 공간계획 검토 제시할 것 17. healing zone 식재계획도(LD-009)의 개나리 기호, 수량 표기 오류, 주차장 경계부분 개나리는 생육형태 고려 다른 수목으로 교체 검토할 것 18. healing zone 시설 및 포장계획도(LD-010)의 음수전 A는 텃밭이용자들의 이용에 편리한 형태로 재검토(물받이와 송수구 높이가 너무 낮아 물긷기에 부적당, 야외테이블 주변으로 야채씻기 등의 기능성 고려 등) 할 것 19. healing zone(LD-010) 내 자연지반 텃밭 조성지에 텃밭 플랜터 시설물 설치 필요성 재검토 할 것 20. 시설 및 포장계획도(공통)에서 경계석 설치는 최소화하되, 꼭 필요한 경우 모따기 반영(L-104) 할 것 21. 음수전 A, B(L-126, 135) 설치지역에는 원활한 배수를 위한 구배 표시 및 바닥 배수시설물 설치 및 연결 표시 추가 할 것 22. 투수집수정 상세도(LA-503)에 필터매트(장섬유부직포) 설치 검토할 것
유지관리성	23. Zone별 우수계획도에서 우수관 및 집수정 연결관 등의 최소관경은 유지관리를 고려하여 D300mm이상으로 보완할 것. 24. 주민친화시설 유지관리계획(Ⅵ-55)을 단기간이 아닌 조성 후 지속 관리될 수 있는 장기 관리계획으로 수정 보완할 것 25. 조경 수목 유지관리의 병충해 방제 실시횟수를 연간 4회로 반영(보고서 Ⅵ-56) [2013 조경설계기준 中 제24장 식생유지관리 참고]
안전성	26. 생태하천 조경석(발파석) 반입 시 석면조사확인서, 직접생산확인서, 계량증명서 제출 명시
경제성	27. 탈취기 및 탈취팬은 에너지절약형 기자재를 사용하고, 에너지절감 방안을 제시할 것. - 악취저감시설의 유지관리비를 최대한 줄일 수 있는 방안 등.
환경성	28. 수목 및 텃밭관리, 연못, 계류 관리에 필요한 관수 계획(이용 용도별 적정한 수질 및 수량 산정, 공급 수원) 수립(보고서 Ⅵ-23) 및 처리수 활용한 용수공급계획 설계결과(보고서 Ⅵ-41) 등을 도면에 반영할 것
기타	29. 설계참여기술자 명단은 참여기술자의 성명, 업무, 실제 참여기간 등을 명확하게 작성하여 보고서에 수록할 것 30. 기존 악취저감시설(탈취기, 탈취팬 에어커튼 등)과 연관된 신설 악취 저감시설에 대한 성능보증에 대한 범위와 책임한계를 제시할 것. 31. 본 설계내용에 대하여 공사시행 기관 등 관련 기관의 의견을 수렴하여 그 결과를 설계도서에 반영토록 조치할 것.

2014년  5월 21 일

검토위원 :  최 진 선 (서명)