문서번호	급수운영과-18768
결재일자	2018.8.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김재명		代안윤자	08/29 유용일
협조

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

*******************

2018. 08.

***************** 사업시행계획인가 신청에 따른 우리사업소 소관사항을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업현황

○ 관 련 문 서: 중구청 도심재생과-7245(2018.08.10)호

○ 사  업  명: *****************

○ 위      치: ****************************

○ 건 축 규 모: ****************************

○ 용      도: 업무시설

○ 시  행  자: ************

○ 설  계  자: ********************************

□ 현장 조사 내용

○ 수    계: 대현산배수지 자연수계

○ 평균표고: 33.6m

○ 분기위치: 위치도 참고

○ 배수관 현황 : 83(92)/CIP/300

○ 분기점 수압 : 3.5~4.0㎏f/㎠

○ 급수관 구경 : 100mm 적정

- 해당 시설 시간당 출수량 : 174.48㎥/Hr( 40,711.14㎥×30ℓ/㎥÷7Hr)

※ 급수관 구경별 출수량표

구 경(㎜)	80	100	125	비 고
시간당출수량(㎥/Hr)	91	194	349	급수공사업무 시행지침 【별표3】

□ 위치도 및 GIS

위치도	GIS
	87/DCIP/80 83(97)/CIP/300 83(97)/CIP/300

□ 조치의견

○ 해당 재개발 사업지역은 급수 가능 지역으로 주변 배수관(D300mm)에서 적정 인입관(D100mm)으로 분기하여 급수공급코자 하며,

○ 원활한 급수 공급을 위하여 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 사업을 수행하도록 중구청 도심재생과에 통보코자 하며,

○ 구역 내 폐쇄예정인 상수도 시설물(D80mm 배수관 외)에 대한 고재처리비 등 원인자부담금은 공사 착공 전 부과코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.