문서번호	정수과-5565
결재일자	2018.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕회		09/07 代이금재
협조	주무관		최양교
	주무관		代이금재

제어실 업무일지 (9/7 주간)

2018.  09. 07 (금)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2018. 9. 7 (금) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	8명 (본관 : 6, 취수장 : 2)

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	이기열 유인남 정재용 엄승섭
	15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 유인남 임진섭 엄승섭
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	◎ 2-4 침전지 슬러지콜렉터 오일 누유, 9/7(금) : 조치 요 ○ 2-3 응집지 중앙 부유물 제거기 불량 : 조치 중

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 매주 월요일 자양취수장 취수펌프 교체운전 : <9월 첫째주> 3, 4, 5호 가동

○ 9월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 1, 3, 5호 가동,  와우산 계열 8, 10, 11호 가동

○ 송수 목표 잔류염소 변경(0.62→ 0.60mg/L), 8/30(목) ※ 현행가압장 0.10 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검확인, 누수개소 개선 및 무효수량 억제

○ 1 · 2계열 모래 역세척건 : 유출밸브 100% open

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (가을철 부하, 9월 ~ 10월)

(취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등)

○ 생산책임자는 근무 시 취수장 근무상황 파악, 관리 요함

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유,무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	NaOH	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
9/7 17:00	22	7.3	50	-	-	23	-	0.3(×)	2.6 / 2.3	0.78

◎ 오존 주입율 조정 (0.5 → 0.3ppm) : 9/7(금)  10:00

◎ PAHCS 주입율 조정 (27 ≫≫ 23ppm) : 9/7(금)  15:10

○ 1-6 침전지 청소 후 내부 점검 중 :  9/6(목) 17:00 ~

○ 1-3 및 1-6 응집지 터치스크린 화면표출 안됨 : 조치 중(수리차 반출), 9/5(수)

○ AOP 주입 중지 : 9/5(수)  15:35

○ 알카리도 상승으로 가성소다 주입 중지 : 9/5(수)  10:25

○ 2-11 여과지 정수 유출변 기어박스 소량 누수 : 9/6(목)

○ 강북취수펌프 교체운전 금지(스크린 작업 중) : 9/3(월) ~

○ 가성소다 20% 희석조 30㎥ 제조 : 9/3(월)

○ 과산화수소탱크 2호기 미량 누액 (1호 사용) : 수리 중

○ 2-6 여과지 정수 유출밸브 불량 : 정비 중(역세척 불가) ※ 9/10(월) 수리예정

○ 1-6 침전지 유입수로 부유물 제거기 배수불량 : 조치예정

	< 특이사항 >
없 음.

끝.