문서번호	시설과-2091
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
박병화	윤상섭	문인기	09/11 오진완

하늘공원 풍력발전기 교체 관련 보고

하늘공원 풍력발전기 교체 관련 보고

2018. 9.

서부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

하늘공원 풍력발전기 교체 관련 보고

하늘공원 내 고장으로 정지된 풍력발전기에 대한 교체계획을 수립하여 설비를 효율적으로 운영하고 친환경·생태공원으로써의 이미지 개선코자 함.

□ 검토배경

○ 하늘공원에 풍력발전 설비를 설치하여 친환경 생태공원 이미지 구축과 시민들에게 가까이 있는 신재생에너지에 대한 이해·교육·홍보하고자 하였으나,

○ 잦은 고장 및 발전중지(5대 중 1대 가동)로 본래의 목적을 달성하지 못함에 따라 전문가 자문을 통해 1대를 시범설치 후 모니터링 실시

○ 모니터링 결과 분석을 통해 향후 풍력발전기 제품선정 및 설치계획 수립 필요

□ 풍력발전기 현황(총 5대)

○ 설치 현황

구 분	1~4호기	5호기(*모니터링 대상)	비고
설치위치	하늘공원 정상(한강변 산책로 주변)
용량(설치년도)	10kW(2011년)	10kW(2017년)
현재상태	고장으로 발전중지	정상 발전
제작업체	Aeolos	㈜설텍

○ 발전량 현황

기간	가동대수
‘11년	5대
‘12년	〃
‘13년	〃
‘14년	〃
‘15년	〃
‘16년	〃
‘17년	가동정지
‘18.1월~6월	1대(5호기)

□ 추진현황

○ ‘02. 6.    : 하늘공원내 풍력발전기(5기) 최초 설치(20kW)

○ ‘11. 6. 7. : 풍력발전기 교체·설치(20kW ⇒ 10kW)

○ ‘16. 9. 6. : 고장으로 인한 풍력발전기 발전중지

○ ’16.11. 9. : 하늘공원 풍력발전기 관련 전문가 자문회의

1기 시범교체 후 6개월 모니터링 결과에 따라 전체 정비 방안 수립

○ ’17.12.27. : 모니터링을 위한 풍력발전기(5호기) 구매 설치

○ ’18. 8.24. : 풍력발전기 모니터링 관련 전문가 자문회의

□ 풍력발전기 모니터링(’18. 1.16. ~ 6.30)

①	풍력발전기 가동률

○ 가동률 현황

가동률	=	Hi - Bi	× 100
		Hi

=	3,894 - 19	× 100	= 99.5%
	3,894

☞ Hi: 3,894시간(풍속조건에 관계없이 시험기간 동안 최대 운전가능시간)

☞ Bi: 19시간(고장정지시간 : 2018.2.24. 15:00 ～ 2.25. 10:00)

②	풍력 발전량

○ 풍력발전 조건 : 풍속 2.5m/sec ~ 10m/sec

○ 발전량 분석

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
발전량(kWh)	3,575.1	559.1	718.4	610.5	671.2	582.4	433.5
평균풍속(m/sec)	3.25	3.1	3.5	3.0	3.8	3.2	2.9
이용률(%)	9.0	14.6	10.7	8.2	9.3	7.8	6.0

※ 이용율	=	실제 발전량(kW)	× 100
		10kW×24hr/day×가동일수
(비교 자료 : 광양제철소 풍력발전기 이용률 “첨부”)

③	바람특성 분석

○ 풍속

- 강풍의 지속시간은 짧고 일별 풍속의 변화 큼

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월
평균풍속(m/sec)	3.25	3.1	3.5	3.0	3.8	3.2	2.9
최대풍속(m/sec)		17.0	12.6	13.4	20.8	21.5	17.7
강풍 비율(%)		0.286	0.134	0.603	3.04	0.44	0.237

※ 강풍 : 풍속 10m/sec 이상

④	기타 사항

○ 전력품질 문제 개선 필요

- 하늘공원 매점 ↔ 풍력발전기 전기실 배전반 사이 상전압 불균형 해소

공원입구	⇒	하늘공원 매점	⇒	전기실 배전반
상전압 차 : 5V 이내		상전압 차 : 20V 이내		상전압 차 : 80V 이내

○ 풍력터빈 가동소음 감소

- 기존 풍력발전기 대비 정격출력 터빈의 회전수가 작아 소음 감소효과

(200rpm → 120rpm)

⑤	전문가 의견

*************************

***************************

***************************

************************************

*********************

****************************************

************************************

*********

*******************************

***********************************************

□ 조치계획

************************************

*******************************************

*************************************************************************************************************

************************************************************

***********************************

********************************

****************************************************************************

□ 향후일정

○ ’18.  9월        : 풍력발전기 1기 구매 발주

○ ’18. 11월        : 풍력발전기 설치

○ ’19.  1월 ~ 6월 : 풍력발전기 모니터링

붙임 : 광양제철소 풍력발전기 비교자료 1부.  끝.