문서번호	정수운영과-7969
결재일자	2018.9.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규	정선교	09/13 윤창진
협 조
	주무관		이준호
	주무관		정의선
	전문관		김명수
	전문경력관		이건우

『2018년 8월』

관말 수도꼭지 잔류염소 조사결과 보고

2018.  9.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

『2018년 8월』

관말 수도꼭지 잔류염소 조사결과 보고

시민에게 공급하는 아리수를 “맛있는 물 가이드라인”에 적합하게 유지 하기위해 관말 수도꼭지 잔류염소를 측정하여 분석 보고함

1		조사개요

조사항목 : 잔류염소

조사기간 : 2018.8.1.~8.31.(5주)

조사기관 : 강동수도사업소

조사지점 : 송파구 4개 지점(오금동,가락동,마천동,풍납동)

2		조사결과

8월 매주 수도꼭지 4개 지점에 대해 20회(4회/주) 잔류염소를 조사한 결과 『맛있는 물 가이드라인』준수 20회, 미준수 0회임,목표 달성함

- 평균0.21mg/L, 최고 0.23mg/L,최소 0.20mg/L

※ 수도꼭지 잔류염소 목표값 : 0.1[eqn: mg/L]~0.3[eqn: mg/L](서울시 맛있는 물 가이드라인)

조사 주간	가이드라인 준수여부			수도꼭지 잔류염소농도([eqn: mg/L])				평균 수온 (℃)	잔류 염소 감소율
	조사지점(4지점)			평 균	최 고	최 저	송수 목표잔류염소 (ppm)
	계	초과	준수
1주	4	0	4	0.21	0.22	0.20	0.47(0.48±0.04)	30.6	55%
2주	4	0	4	0.21	0.21	0.20	0.49(0.48±0.04)	31.1	57%
3주	4	0	4	0.22	0.23	0.22	0.49(0.48±0.04)	30.8	55%
4주	4	0	4	0.20	0.21	0.20	0.45(0.44±0.04)	28.9	55%
5주	4	0	4	0.22	0.23	0.22	0.45(0.44±0.04)	25.1	51%
합계	20	0	20	0.21	0.23	0.20	0.47(0.44±0.04)	29.3	54.6

수온에 따른 송수목표 잔류염소 설정내역

□ 공급계통에서 수온상승으로(22℃→27~30℃)잔류염소 소모량이 증가하여

(잔류염소 55%정도 감소),수도꼭지 잔류염소 0.1 ~ 0.3mg/L 적정

유지되도록 목표 잔류염소 탄력적 설정 운영

□ 송수 목표잔류염소 설정시 수도사업소 의견을 반영하여 수도꼭지잔류염소

0.1 ~ 0.3mg/L 유지

정수장(청담라인)	⇒	거마배수지	⇒	관말수도꼭지
		오금배수지
(0.48±0.04mg/L,수온30℃) 8월1일 기준		(0.22±0.04mg/L)			(0.1mg/L이상~0.3mg/L)
정수장(우면라인)
	⇒	삼전동	⇒		관말수도꼭지
(0.48±0.04mg/L,수온30℃) 8월1일 기준		(0.22±0.04mg/L)			(0.1mg/L이상~0.3mg/L)
염소투입설비 계통도

□ 최근 3년간 송수잔류염소 목표 설정내역

‘15년	정수 수온	목표값	‘16년	정수 수온	목표값	‘17년	정수 수온	목표값	‘18년	정수 수온	목표값
5.20	18.1	0.32±0.04	5.20	19.4	0.36±0.04	5.20	18.3	0.34±0.04	1.1	5	0.32±0.04
6.01	19.3	0.35±0.04	6.01	20.5	0.36±0.04	6.01	22.2	0.36±0.04	4.3	12.1	0.36±0.04
7.09	24.9	0.42±0.04	7.09	23.3	0.40±0.04	6.19	22.6	0.38±0.04	6.11	22.3	0.40±0.04
8.10	28.0	0.46±0.04	8.10	28	0.45±0.04	6.30	23.4	0.40±0.04	7.23	27.0	0.42±0.04
8.18	28.0	0.50±0.04	8.18	29	0.48±0.04	7.10	24.0	0.42±0.04	7.31	30.8	0.44±0.04
9.16	24.7	0.46±0.04	8.31	27	0.43±0.04	9.5	23.6	0.40±0.04	8.1	30	0.48±0.04
									8.22	29	0.44±0.04
									9.3	24	0.40±0.04

	·그림과같이 물에 계속염소를 주입하면 클로라민 형성되어 잔류 염소양이 AB 구간에서와같이 증가하나,B점을 넘으면,염소가 클로라민을 NO,N2 등으로 파괴시키는데 소모되므로 곡선B~ 파과점 구간과 같이 잔류염소은 급격히 감소된다,파과점을 지나 계속 염소를 주입하면,더이상 염소 결합할 물질 없으므로,주입된 염소량만큼 잔류염소량으로 남게된다,파과점 이상으로 염소를 주입해 소독하는 것을 파과점 염소주입 한다

물연구원 수온 영향 분석자료 참고 (송수 수온변화가 2013년 동일시기 비교 2.8℃ 높은 온도차에 의한 잔류염소 저감 예측)

`

수도꼭지 잔류염소 가이드라인 월별 조사지점(4개지점)내역

조사 주간	조사지점				잔류염소농도([eqn: mg/L])				평균 수온
	오금동	가락동	마천동	풍납동	평 균	최 고	최 저	송수 목표잔류염소
7월								0.42±0.04(7/23) 0.44±0.04(7/31)
7월1주	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.39	22.9
7월2주	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.40	22.8
7월3주	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.23	0.21	0.40	24.4
7월4주	0.20	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.42	27.8
평균	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.23	0.21	0.44	24.48
8월	오금동	가락동	마천동	풍납동	평 균	최 고	최 저	송수 목표잔류염소	평균 수온
								0.48±0.04(8/1) 0.44±0.04(8/22)
8월1주	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.22	0.20	0.47	30.6
8월2주	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.49	31.1
8월3주	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.49	30.8
8월4주	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.45	28.9
8월5주	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.45	25.1
평균	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.47	29.30

3		향후 계획

워터나우를 통한 수도꼭지 잔류염소 실시간 모니터링 실시 강화

수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지 철저

강동수도사업소와 긴밀한 협조를 통해 송수잔류염소 목표값 조정·운영

붙임: 1. 수도꼭지 잔류염소 조사결과(수도사업소)               1부.

2. 배수지,가압장,수도꼭지잔류염소 측정결과표(워터나우자료 포함)1부.

3. 광암정수장 송수잔류염소 측정결과표(워터나우자료)     1부. 끝.