문서번호	정수과-5714
결재일자	2018.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	09/13 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (9/12 야간)

2018.  09. 12 (수)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2018. 9. 12 (수) 야 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	8명 (본관 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	계	1계열	2계열		재활용	방류량
496,646	84,981	411,665	481,871	296,915	184,956	491,212	239,605	251,607	97.0	5,355	3,164

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	09:00	4.1	4.1	-	5.1	5.1	5.2
	23:00	4.6	4.4	-	4.3	5.4	5.4

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	6.0	7.8	23	0.01	-	-	-	-	-	0.28
자양 취수	7.9	8.1	23	0.05	-	-	-	-	59	0.38

※ 총조류수	1,030	cells/㎖	[ 규조류	800	남조류	150	녹조류	80	기타		]

【정수 수질】                                                     (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			현행가압장
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	-	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.57 ~ 0.63	0.62	0.63	0.60	0.59	0.61	-	0.24	0.26	0.22

※ 여과지속시간 : 95시간 00분

□ 정수약품 투입률                                            (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
11	-	-	-	0.3(×)	2.6	1.7	-	0.74	3.76	-	0.01	3.75

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:08	유재진	고석진	1. 보안점검 철저 2. 출입자 통제 철저
	05:04	송정호	박현대

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 1-3•6지 응집기 터치스크린 자동정지버튼 안됨, 9/13(목) : 점검 요 ◎ 2-3•5지 응집기 판넬 배기팬 소음 심함, 9/13(목) : 점검 요 ◎ 착수정 강북 취수 후단 PH 샘플링펌프 2대 유량 부족, 9/13(목) : 점검 요 ○ 1-3 응집지 유입수로 부유물 제거기 불량 : 조치 요 ○ 2-11 여과지 정수 유출변 기어박스 누수량 증가 : 조치 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 매주 월요일 자양취수장 취수펌프 교체운전 : <9월 둘째주> 1, 2, 6호 가동

○ 9월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 1, 3, 5호 가동,  와우산 계열 8, 10, 11호 가동

○ 송수 목표 잔류염소 변경(0.62→ 0.60mg/L), 8/30(목) ※ 현행가압장 0.10 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검확인, 누수개소 개선 및 무효수량 억제

○ 1 · 2계열 모래 역세척건 : 유출밸브 100% open

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (가을철 부하, 9월 ~ 10월)

(취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등)

○ 생산책임자는 근무 시 취수장 근무상황 파악, 관리 요함

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유,무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	NaOH	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
9/13 06:00	5.8	7.6	59	-	-	12	-	0.3(-)	1.7/ 2.7	0.90

◎ 중계펌프장 정류벽 보수관련 정수생산 중단 실증 테스트 : 9/12(수) 22:30 ~ 익일 05:30 (7시간)

※ 9/12(수) 22:30 : 강북•자양 취수펌프 중지, 22:50 : 중계펌프 중지, 22:52 : 송수펌프 중지

※ 9/13(목) 05:30 : 강북•자양 취수펌프 가동, 05:40 : 중계펌프 가동, 05:50 : 송수펌프 가동

◎ 3정수지 퇴수밸브 CLOSE : 9/13(목) 03:50

◎ 응집제 변경 PAC(11ppm) → PAC (12ppm ) : 9/13(목) 05:30

◎ 1-3 및 1-6 응집지 터치스크린 화면표출 불량 : 조치 완료, 9/12(수)

○ 1여과지 역세척펌프 천장 화재감지기 경보 발생(오작동), 9/10(월) : 조치 중

○ 오존투입동 과산화수소탱크 바닥 드레인 배관(지하 소화전 위치) 누수, 9/9(일) : 조치 중

○ 2-3 응집지 중앙 부유물 제거기 불량 : 조치 중

○ 강북취수펌프 교체운전 금지(스크린 작업 중) : 9/3(월) ~

○ 과산화수소 탱크 2호기 누액 (1호 사용) : 수리 중

○ 2-6 여과지 정수 유출밸브 불량 : 정비 중(역세척 불가)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(가을철 : 9월 ~ 10월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	78.6	109.3	76.9	73.3 (101.8%)	적용피크
사용량(kWh)	59,131	57,240	41,880	158,252		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	5,913	7,155	6,980	6,594		금일피크
전력료(원)	3,317,260	4,499,102	4,577,484	12,393,846		3,697 / 7,536