문서번호	정수시설과-4129
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	09/17 김중영
협 조
	주무관			김현철
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

뚝도아리수정수센터

전기실 수배전반 개량공사 사용전검사 계획

2018. 9. 14.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 뚝도아리수정수센터

전기실 수배전반 개량공사 사용전검사 계획

우리센터 정수장 전기실 수배전반 개량공사 전기설비 공사계획서 의한

구내 수배전설비 사용전검사 실시하여 아리수생산 공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍ 전기사업법 제62조(자가용 전기설비 공사계획 인가)

❍ 전기사업법   제63조 사용전검사(통상산업부자원부령으로 시도지사 실시하는 검사)

❍ 전기사업법 시행규칙 제31조 제5항(사용전검사의 대상 기준 및 절차)

□ 검사대상

❍ 전기설비

설치장소	형 식	규 격	전기공사 작업일자	관급자재
송수펌프실 주변전실	특고압반	12면	*********************	일렉콤(주)
	고압반	7면	*********************	경인 엔지니어링(주)
	고압기동반	11면
	NGR	1면
	고압 TR	2면	*********************	유성계전(주)
	저압,정류기반	3면
	MCC반	7면
	고압콘덴서반	11면	*********************	베스텍(주)

□ 검사 개요

❍ 검사진행

한국전기안전공사		⇨	한국전기안전공사
자가용전기설비 인가 신청	인가신청 필증 교부		사용전검사신청 (검사일7일전)	검사실시 (합격)	검사결과 실시확인서발행 및 통보	전기사용개시

❍검사범위

- 수배전반 개량부분 (특고압반, 고압반, 저압반, MCCB반, 콘덴서반)

❍ 검사일시

구 분	일 시	시 간	검사대상 전기설비
특고압 22.9[kV]	*********	***********	주라인 6면
	*********	***********	예비라인 6면
	*********	***********	ALTS, 수원·뚝도D/L 인입케이블, 특고TR2대
고 압 6.6[kV]	*********	***********	주라인 10면
	*********	***********	예비선로 8면
	*********	***********	고압 TIE 1면, 접지변압기
저 압 [380/220V]	*********	***********	고압TR2대 저압반 3면
	*********	***********	저압 MCC반 7면
고 압 6.6[kV]	*********	***********	콘덴서반 주라인 6면
	*********	***********	콘덴서반 예비라인 5면

❍ 검사내용

- 특고압 인입케이블 내전압 시험, 고압케이블 내전압시험

절연저항측정, 접지저항측정, 차단기 계전기동작시험

변압기(내부이상 열화 발생, 유중가스분석, 절연유내압시험)

□ 행정사항

❍ 자가용 전기설비 사용전검사 공문발송(서울동부지사 검사부)

❍ 수배전반 부분검사 시행 후 11월 7일 합격필증 발급

❍ 소요예산: 18,464천원 (주간2회, 야간8회)

- 산출비용: ① 기본요금(기본료+kW당요금)+부가세10%

② 주간(기본료+kW당요금)+부가세10%

③ 야간(기본료+kW당요금+할증요금)+부가세10%

❍ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비(시설비)

❍ 지출방법: 사용전검사 완료 후 지로에 의한 납부

붙   임  사용전검사 설치 수수료 내역서 3부.  끝.