옥내급수관 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤흥하	김철	05/23 김점수

급수설비 수질검사와 관련 옥내급수관 정체수에 대한 시료 채수 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05. 23

보고자 주무관  윤 흥 하

강서수도사업소장 귀하

▣ 채 수 일 : 2014. 05. 23(금)

▣ 출 장 자 : 윤흥하

▣ 수질검사 내역

연번	대상	채수지점	시료번호	수질검사결과		비고
				탁도	pH
1	#####	급식실 개수대	GS30-1	0.14	7.1

▣ 보고자 의견

- 상기 지점에서 수도꼭지를 봉인한 후 6시간 이상 정체시킨 정체수에 대하여 시료 채수

및 현장 수질검사를 실시하였음.

- 5개항목(철,구리,아연,납,색도)은 별도 남부수도사업소에 검사의뢰하고 그 결과에 따라

수질검사 성적서를 교부하고자 함.  끝.