공 사 설 계 검 토 서

건    명

월릉교사거리 ~ 석계역

송배수관 정비공사

요청기관(부서)

북부수도사업소

(급수운영과)

접수일자

2018. 6. 29.

공 사 금 액

금201,330천원

계약방법

-

검 토 금 액

금182,644천원

( 감18,686천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 상수도관 부설 D=100~400mm, L=270m

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- A-파쇄물운반(인력상차비포함) : 인력상차비 조정

○ 공종 추가

- 철개고정장치 나사조임, 경고테이프 설치, 철거자재운반

- 사급자재 : 플랜지접합부속(D=100mm)

○ 수량 조정

- 플랜지 접합공 : 제수밸브 부설 및 접합공과 중복 제외

- 제수밸브 철거공 : 재사용시만 적용

- 부대공 실 공사일수 23일 적용(작업준비일 22일 제외)

• 관부설 및 밸브실 설치 13일, 기존관 철거일 10일 추가

• 안전시설 설치 및 철거 외 5개 공종

- 밸브 계폐비 : 개+폐 시에 1회 적용

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정함

시방서

및 기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
1,600,000	36	2,687,000	0.05	4

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.