지침서

방호용 울타리 경계장치 설치공사

2018. 07

서울특별시 광암아리수정수센터

지침서

울타리경계장치 설치공사

1. 일반사항

2. 특기사항

3. 기기구성

4. 기기사양

1  일 반 사 항

1.1 사 업 개 요

1) 개  요

울타리경계장치가 효율적인 설비가 되도록 본 지침서가 기술한 내용을 표준공법과 기술기준에 따라 설치되도록 한다.

지침서에 명시되지 않은 사항은 다음의 제반 법령 등 지침에 따르도록 한다.

① 정보통신관련 법규 및 법령

② 한국공업 표준협회가 정한 각종 규격

③ 전기용품 안전관리법 및 동법시행령

④ 직업안정법 및 근로기준법과 동법시행령

⑤ 재해구조법 및 동법시행령

⑥ 기타 발주부서가 필요하다고 인정한 법률 및 동법 시행령

2) 특기 사항

일반 사항에 명시되지 않은 사항은 특기사항에 기재된 것을 숙지하여야 한다.

3) 감독관

감독관이라 함은 본 계약이행을 감독하기 위하여 발주부서에서 지정 또는 임명한 감독 업무를 위임받은 감독관 또는 책임 감리원을 말한다.

① 계약상대자가 설비에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독관을 경유하여야 한다.

② 계약상대자는 감독관의 정당한 지시에 따를 의무가 있으며, 적기에 설비납품이 될 수 있도록 만전을 기하여야 한다.

4) 현장 대리인

계약상대자는 본 무선통신망시설과 유사한 통신보안설비를 납품하고 시험 준공 완료한 풍부한 경력이 있는 자를 현장대리인으로 선정하여 본 건의 각종

업무처리를 담당하도록 한다.

5) 공정 계획

계약상대자는 설계도 및 지침서에 의하여 설비 전반에 대한 공정표를 소정 양식에 의거 작성하여 착공 전 제출하도록 한다.

6) 공정관리 및 조정

① 계약상대자는 설계도서(구성도) 및 지침서에 명시되지 않은 사항에 대하여 구축 및 시공상, 구조상, 외관상, 시스템 구성상 필요한 사항은 발주부서와 협의하여 처리할 수 있다.

② 계약상대자 간 서로 의견이 상반되는 사항은 상호 협의하여 시행하여야 한다.

③ 감독관은 계약상대자가 제출한 설비공정표에서 필요한 때에는 공정별, 시공 순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 하며 따르지 못할 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 제출하여야 한다.

④ 계약상대자는 예정공정표에 맞춰 공정관리를 하여야 하며 다음 사항에 대해서는 감독관에게 보고하여 지시를 받아야 한다.

가. 예정대로 설치에 착수하지 아니한 경우 또는 그 일부를 시공치 않을 경우

나. 요원, 기기, 재료 등 시공능력이 부족하여 공사의 진도상 지장이 있다고 인정될 경우

다. 준공기한 내에 설비의 완공이 불가능하다고 판단될 경우

라. 준공기한 연기가 필요하게 되었을 경우

마. 설치의 일시중단의 필요가 생겼을 경우

바. 관련공사의 지연으로 공사 진도에 지장을 줄 우려가 있다고 판단될 경우

7) 유관시설기관 또는 타 시설물과의 관계

시공 시 관련되는 유관기관으로부터 특별한 사유로 일시 중단 요구가 있을 때에는 감독관 경유 발주부서의 승인하에 시공을 일시 중단할 수 있다.

이때 중단기일은 공사기간에서 조정할 수 있다.

(단, 계약상대자의 현장관리 미비 또는 잘못으로 인하여 관계기관으로부터 중단 명령을 받았을 때에는 그러하지 아니하다.)

8) 보  고

계약상대자는 시공 계획과 비교하여 주요 공정이 현저히 지연될 때에는 즉시 사유와 공정 지연을 만회할 수 있는 구체적인 방안을 감독관에게 보고하여야 한다.

9) 납품 자격

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖춘 업체이어야 한다.

2) 정보통신공사업 제14조 규정에 의한 “정보통신공사업”면허를 등록한 업체이어야 한다.

3) 우리 센터에서 제시한 지침서의 조건에 맞게 기한 내에 설치가 가능한 업체이어야 한다.

10) 발생물 처리

계약상대자는 설치 시행중에 발생된 부산물은 감독관의 지시를 따라 정리하고 발생품 정리부에 기재하여 관리하여야 하며 감독관 확인 후 발주부서에 반납하여야 한다.

11) 설치 후 검사가 불가능한 곳의 시공검사

① 설치 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 사진자료를 첨부하여 감독관에게 제출하도록 한다.

② 계약상대자는 다음에 열거하는 공정에 대하여는 감독관을 입회케 하여 확인을 받도록 한다.

가. 케이블 포설 작업 시

나. 장치에 최초 급전 시

다. 각종 시험

라. 중요한 타 소관 시설과 연결되는 공사를 시공하는 경우

마. 기타 설비의 기본이 되는 주요공정

12) 현장 관리

① 설치 작업 중 계약상대자는 감독관 및 발주부서의 승인 없이 교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에 해를 끼칠 만한 사용방법을 하여서는 아니 된

다.

② 설치현장에 공사 외 일반인 출입을 감시하고 풍기, 위생, 보안의 단속과 화재, 도난 기타의 사고방지에 대하여 유의하여야 한다.

③ 설치현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

④ 계약상대자는 현장과 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대해 지장을 주지 않도록 유의하여 설치하여야 하며 적절한 안전 표지판이나 칸막

이 등의 시설을 설치하여야 한다.

13) 사고의 보고 및 책임

① 계약상대자는 설치작업 중 설비에 영향을 미치는 사고나 인체의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 시 사고 및 피해에 대한 책임을 진다.

② 설치 작업 중 계약상대자의 잘못으로 기존건물, 통신시설 및 공공시설물 등 기타구조물과 인명에 손상을 주었을 때에는 계약자가 법이 정하는바에 따라 책임을 져야 한다. 다만, 천재지변 등 불가항력에 의하여 발생한 사항은 제외한다.

14) 계약상대자의 의무

① 계약상대자는 현장출입 시 감독관이 정한 제반규칙을 준수하여야 한다.

② 계약상대자는 공사 중 습득한 사항을 제3자에게 누설하여서는 안되며, 만일 보안사항 누설로 문제가 발생한 경우에는 민.형사상 책임을 진다.

③ 납품설치에 있어서는 근로기준법, 직업안정법, 기타 관계 제법규 등을 준수하여야 한다.

④ 계약이행을 위한 현장 작업자에 대한 제법규의 운영과 적용은 계약상대자의 책임 하에 이루어져야 한다.

15) 작업 시간

① 납품설치의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 부득이한 사정으로 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다.

② 설치현장의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 발주부서에서 요청할 때에는 계약상대자간 협의하여 처리할 수 있다.

16) 설치 전, 후의 처리

① 계약상대자는 설치 작업 전 유관기관의 협조가 필요한 사항에 대해 적기에 조치하고 현장 내 기존시설 및 유지에 불편이 없도록 제반 조치를 강구하여야 한다.

② 설비가 완성되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물을 제거하고 청소 등 현장 주변을 정리하여야 한다.

17) 설계 변경

① 납품설치도중 설계도와 실제시설과의 상이 즉 납품물량 또는 설계도대로 시공이 기술적으로 불가능한 경우에는 감독관의 설계변경 승인을 득한 후

설치토록 조치한다.

② 납품설치 기간 중 발주부서에서 요구내용이 타당하고 예산소요가 발생치 않는 기술적 사항은 계약상대자 간 협의하여 처리할 수 있다.

③ 납품 설치 중 관련 법규, 규정 등의 개정으로 인한 설계변경 요인 발생 시 감독관의 설계변경승인을 득한 후 설치토록 한다.

18) 이 의

설계서(지침서, 도면, 현장설명서, 물량내역서 등)의 내용이 명확하지 아니할 때 또는 설계서 등의 내용과 같이 설치할 수 없을 경우나 설계도에 명시되지 않은 새로운 설비의 내용일 경우가 있을 시 계약상대자는 감독관에게 도급설비의 목적을 달성할 수 있는 방안이나 의견을 제시하여야 한다.

19) 시 험

① 계약상대자는 도급설비의 품질확보를 위하여 장비제작 납품 시 자체 시험성적서를 작성하여야 하며 감독관에게 이를 제출하여야 한다.

② 시험성적서는 표준규격과 시험결과가 비교되는 내용의 성적이 기재되는 서식이라야 한다.

③ 계약상대자는 규격에 미달하는 성능의 장비를 현장에 반입할 수 없으며, 납품된 장비가 규격미달 시는 현장에서 반품시키도록 한다.

20) 중간검사

① 중간검사는 감독관이 필요에 따라 실시할 수 있다.

② 중간검사결과 시정을 요하는 사항이 발생한 때에는 계약상대자는 지체 없이 시정토록 하여야  한다.

21) 제출서류

① 준공검사

가. 준공검사원 1부

나. 준공내역서 1부

다. 준공도면   3부 (CD 1부)

라. 준공사진   1부

② 전항의 준공검사 결과 합격되었을 때에는 각종 첨부 서류를 2부를 추가하여 제출하여야 하며 감독관은 첨부 서류의 종류와 수량을 조정할 수 있다.

③ 중간검사 시 제출하는 서류는 기성부분 검사에 준하나 감독관이 필요에 따라 조정할 수 있다.

22) 하자보증 및 관리

① 계약상대자는 납품 설치 후 기기의 불량 또는 설치 잘못으로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며

계약 시 규정하는 기간 동안 하자 보증의 책임을 진다.

② 하자보증기간은 검사완료일로부터 2년으로 한다.

23) 교   육

계약상대자는 발주부서의 운영요원에게 사용방법 및 응급처치 요령을 충분히 교육 시키도록 한다.

24) 납품기한

납품기한은 계약일 부터 90일로 한다.

1.2 자 재 관 리

1) 반입한 자재를 준공 시까지 계약상대자의 잘못으로 인하여 발생하는 분실, 훼손 등에 대한 책임은 계약상대자가 부담하여야 한다.

2) 자재는 종류별, 규격별로 정리정돈하고 현장감독 및 관계직원이 점검코자 할 때에는 하시라도 파악될 수 있도록 하여야 한다.

3) 자재 중 공사잔품 및 회수물자는 지정된 장소에 적절히 정리정돈하고 관리하도록 한다.

4) 계약상대자는 착공 전에 자재를 감독관이 지정하는 장소에서 검사를 받은 후에 사용하여야 한다.

단, 분할검수를 받을 수 있으며 검수된 자재는 임의반출 또는 대체 사용 할 수 없다.

5) 검수 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 변질 또는 불량품으로 인정 될 때에는 이를 사용하여서는 아니 된다.

6) 자재는 실외에서 상자류를 해체하여 반입하고 운반중 충격으로 인한 손상이 없도록 하여야 한다.

2  특 기 사 항

2.1 설 비

1) 개요

① 침입감지시스템은 주요시설 울타리에 센서케이블을 견고히 설치하고, 침입상황을 감지하여 경비실, 중앙제어실 및 방호실에 경보정보를 제공한다.

② 울타리의 환경, 지형 및 울타리 물리적 변화 등에 대해서 탄력적 대응을 위하여 운용환경에 적합한 감지시스템을 구축하여야 한다.

③ 감지기는 정확한 침입지역 정보와 경보를 상황실에 전송한다.

④ 상황실의 상황판 또는 운용PC 등에 해당 지역이 확인 가능하도록 감지지역 표시 및 영상을 표출(POP UP)해야 한다.

⑤ 알람을 표출하고, 이벤트 발생 및 가청경보를 이용하여 신속한 경보발령 시스템으로 구성해야 한다.

2) 침입감지시스템 성능 요소

1 침입구간 표시

① 경사, 곡면 등 지형 특성을 고려하여 사각지대가 발생하지 않도록 감지구역은 최소 단위(3m)까지 설정할 수 있어야 한다.

② 침입자 탐지능력을 향상하기 위하여, 경보 시 해당 카메라는 사전 설정 값에 따라 자동으로 회전하며, 모니터에 영상을 표출할 수 있어야 한다.

2 신뢰성

① 감지시스템의 경제성 및 향후 움직임 감지기 추가, 증설 및 취약개소 센서케이블 확장 시 추가적인 배관·배선설비가 불필요 하도록,

감지케이블을 통한 전원, 통신 및 경보신호를 전송하도록 구성한다.

② 울타리 센서케이블의 구성을 간결성을 유지하여 신뢰성 향상과 내구성 및 가용성을 확보한다.

3 운용환경

① 실외 운용온도 조건은 -30℃ ~ +70℃(보호장치 장착가능)

② 전원은 AC 220V± 5%이다.

4 내구성 (IP등급)

① 실외 설치되는 장비 설치지역의 환경특성 등을 고려하여 성능 보장이 되어야 한다.

② 실외 설치하는 Pocessor Module과 Termination Unit은 방진·방수관련(IP66) 성능 입증자료를 제출해야 한다.

5 조작성

① 운용자의 편의성을 고려하여 운용단말에서 장비의 운용, 제어 및 설정 가능해야 한다.

② 조작이 단순해야 한다.

2.2 시험 및 검사

1) 납품 전 시험

계약상대자는 납품 전 다음 시험에 합격한 제품에 대해 현장에 반입 하도록 한다.

① 구조 및 외관검사

② 동작 및 성능시험

③ 기타기기 : 제작사 시험

2) 납품 후 시험

계약상대자는 납품 후 감독관 입회하에 다음 시험을 실시하도록 한다.

① 수량 및 외관검사

② 일반 특성 시험

② 동작 및 성능시험

2.3 제출 서류

계약상대자는 다음 서류를 준공 시 감독관에게 제출 한다.

① 도면(BLOCK DIAGRAM)

② 장비의 카탈로그 또는 사진 (사용설명서 포함)

③ 제출부수 : 3부.(CD 1부)

3. 주 자 재 내 역 서

품 명	규 격	수 량	비 고
MICROPOINT SENSER CABLE	전원/데이터/알람 일체형	2,100
PROCESSOR MODULE	400M 감지, 방수방진 IP 66	6
LINK UNIT	전원/데이터/알람 통과형	4
TERMINATION UNIT	1 PORT용, 방수방진 IP 66	3
ALARM INPUT UNIT	접점입력, ETHERNET통신	5
DATA CONVERTER	RS422-ETHERNET	2
POWER SUPPLY	DC 12V	2
INFRARED SENSOR	50m	13
SENSOR BRACKET	SUS304, 제작	13
울타리감지 서버	i7,3.6㎓, RAM:8GB, HDD:1TB, Windows Or Linux	1
울타리경계 CLIENT PC	i7,3.4㎓, RAM:8GB, SSD:128G 이상	3
MONITOR	24"LED	3
울타리감지 서버 S/W	운영프로그램	1
SENSOR 설치 S/W	SENSOR 상태확인/감도조정	1
PROGRAM CUSTOMIZING	센서 연동/프리셋연계(Zone별)	16
SWITCHING HUB	12PORT, RACK TYPE	1
UTP CABLE	Cat.6	60
DATA CABLE	CVVS 1.5SQ/4C	650
파상형경질지중전선관	ELP 30	70

4. 기 기 사 양

1) Micropoint Sensor Cable

센서케이블에 디지털신호를 주사하여 침입 발생 지점에서 반사되어 온 디지털 신호와의 시간차이를 산출하여 침입지점을 정확히 감지하는 케이블이며

다음과 같은 규격이어야 한다.

① 피복 : 검정색, 폴리에틸렌

② 동작온도 : -40℃ ～ +70℃

③ 코어직경 : 4.9mm 이내

④ 센서케이블 1구간  : 200 m 구조

⑤ 색상 : 기본 검정색

⑥ 센서케이블 구조 : 이중화(2Line)구조

⑦ 통신 신호 간섭 방식 : 송신, 수신 분리 구조

2) Pocessor Module (PM)

Pocessor Module은 침입발생시 센서케이블의 신호를 검출, 분석, 제어하여 그 결과를 운용단말 표시하여 감지기와 상황실의 통제기에 신호를 제공한다.

기능 및 특성

① 다양한 지형에 설치되어 카메라 사각지역이 발생되지 않도록 3M 이내의 구역설정이 가능한 구조이어야 한다.

② 감지시스템 효율 및 감시카메라의 화각 확보가 용이 하도록 양단에 센서케이블이 연결되어 하나의 센서케이블에서 울타리 단위별(3M) 감지구역

설정 및 다양한 지형을 고려하여 50M이내의 감지구역을 구성해야 한다.

③ 비, 바람 등 환경 변화에 안정된 경보 성능을 발휘하기 위하여 인접 셀을 비교하여 오경보를 최소화하는 알고리즘 센서로 구성 한다.

④ 신호처리장치에 설정되는 여러 개의 감지구역은 감지거리, 주변 환경 영향 및 울타리의 물리적 환경 특성에 따라 적응적 설비를 구성하기 위해

각각의 구역별 감도와 오경보 레벨을 차별적으로 조정이 가능해야 한다.

⑤ 별도의 하드웨어 장비 추가 없이 소프트웨어만으로 감지구역의 변경이 가능해야 하며 각각의 감지구역은 감도 레벨 조정, 감지거리 변경, 감지구역

추가 및 삭제, 무감지 구역 설정 등이 가능해야 한다.

⑥ 운영프로그램 및 설치용 소프트웨어를 이용하여, 장비의 감도세팅 및 모니터링 제어가 경비실, 현장에서 모두 가능해야 한다.

⑦ 오경보 최소화 운용을 위하여 횡축의 셀(Cell)비교와 종축의 레벨(Level)비교를 통하여 주변 잡음에 의한 오경보 최소화 시스템을 구성한다.

⑧ 침입자의 정밀감지에 의한 CCTV 감시 및 녹화, 재생 등 정확한 정보 확인이 가능 하도록 울타리 간격을 최소 3M까지 확인이 가능한 구조여야 한다.

⑨ 울타리에 설치되는 센서케이블은 절단 시 장애복구 시간을 단축하고, 센서케이블 탈피작업이 용이하도록, 탈피기가 내장되거나 간단한 장비로

수리가 가능해야 한다.

제원

① RS422 2개의 통신 터미널(Daisy-chain기능)

② 센서케이블 연결 2개의 단자 (A, B 각 200M)

③ 셋업, 자기진단 1개의 DB9 커넥터(RS-232C)

④ 여러 진단들을 위한 LED 표시(통신상태, 알람상태, 템퍼상태, 펄스상태, 고장상태)

⑤ DC 10.5V ～ 60V 전원 입력

⑥ 보조센서 4개 입력단자(NO, NC), 외부 센서전원 출력 단자

⑦ 어드레스 설정 딥스위치

⑧ 템퍼스위치 지원

⑨ 동작온도 : -40℃ ~ +70℃

⑩ 함체 : 방진방수(IP66)

3) Link Unit (LU)

두 개의 Pocessor Module 사이에서 센서케이블을 종단하지 않고,  다음단의 Pocessor Module로 전원 및 통신신호를 전송하기 위하여 설치되는 장비

제원

① 어떤 장소에도 부착이 가능한 구조

② 센서케이블 연결 2개의 단자

③ 동작온도 : -40℃ ~ +70℃

4) Termination Unit (TU)

개방형의 구조에서 센서케이블의 종단에 설치하여 감지 신호를 종단시키는 장비이다.

제원

① 어떤 장소에도 부착이 가능한 구조

② 센서케이블 연결 2개의 단자

③ 입력 : 센서케이블 1 ~ 2조

④ 동작온도 : -40℃ ~ +70℃

⑤ 함체 : 방진방수(IP66)

5) Alarm Input Unit

경계시스템 중 접점을 출력하는 장비를 인터페이스하기 위한 용도이며, 접점신호를 이더넷 신호로 변환하는 장비이다.

울타리경계 CLIENT PC와 호환되며, 다음과 같은 규격이어야 한다.

제원

① 입력 : 4채널 접점(NO/NC선택) 이상

② LED표시 : 네트워크 연결상태, 접점 입력상태, 전원동작상태 등

③ 이더넷 : Ethernet (10/100 Based-T), RJ-45 커넥터

6) DATA CONVERTER

RS422/RS485 신호를 이더넷으로 변환하는 장비이다.

제원

① IPv4 지원

② Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing)

③ RS422/RS485 (Terminal Block)

④ 동작온도 : -40℃ ~ +85℃

7) Power Supply

AC전원을 DC 12V로 변환하는 장비이다.

제원

① Input : AC 95 ~ 265VAC

② Output :DV 12V / 4.2A

8) 울타리감지 서버

울타리감지 서버는 PM을 통해 전달받은 감지신호를 운영프로그램을 이용하여 화면에 표현해 주는 장비로서, Data Base 구축을 통한 각종 이력정보

(침입감지 이벤트)를 조회할 수 있도록 운영프로그램에서 제공하여야 한다.

제원

① CPU : 인텔코어 i7 6700 이상

② 운영체제 : Windows 7 이상 or Linux (성능지원이 가능한 사용제품)

③ RAM : 8GB 이상

④ VGA : Geforce GTX 960 이상

⑤ HDD : 1TB SATA3 7200rpm 이상

⑥ 통신포트 : RS-422, Ethernet

⑦ Mounting : 19-inch rack-mount 타입

9) 울타리경계 CLIENT PC

감지시스템의 구성 상태 및 경고 정보, 경보구간을 PC 모니터의 맵상에 표시 할 수 있어야 한다.

제원

① CPU : 인텔코어 i7 3.4Ghz 이상

② 운영체제 : Windows 7 이상

③ RAM : 8GB이상사용 언어 : 한글 사용 가능

④ VGA : 1GB 이상

⑤ HDD : SDD 128GB 이상

⑥ 통신포트 : Ethernet

10) 모니터

본 기기는 울타리경계 CLIENT PC 부터 전해오는 영상 신호를 수신하여 재현하는 감지용 모니터이다.

세부사양

① 화면 형태	: LED(백라이트)

② 화면 크기	: 23 인치 이상

③ 지원해상도(최대) : Full HD

④ 입력 단자 : D-SUB, HDMI

11) 울타리감지 서버 S/W

기능 및 특성

① 울타리감지 서버 S/W (이하 ‘운영프로그램’)는 PM에서 보내온 침입감지신호를 이용하여 감시화면의 평면도(사용자가 제공하는 이미지)에

감지위치를 정확히 표시해 주고, 해당 카메라영상을 평면도위에서 볼 수 있도록 구성된 운영소프트웨어이다.

② 운영프로그램의 기본화면은 평면도(사용자가 제공하는 이미지)를 기반으로 구성한다. 그리고 Camera, 침입감지센서, PM, LU 등의 설비가 설치된

위치에 배치되어 사용자가 편리하게 감시 및 조작 할 수 있도록 구성된다.

③ 평면도에 표시된 카메라를 선택하여 클릭하면 해당 카메라의 영상이 팝업되어 표출되어야 하며, 닫기 버튼으로 영상을 끄고 지도화면으로

돌아갈 수 있다.

④ 설치된 침입감지센서 동작 시 평면도위의 해당지역(zone)에 알람을 표출하고 이벤트 발생 및 가청경보를 발생 할 수 있다.

화면에는 미리 지정된 경보발생 지역 주변의 카메라들 영상이 자동 팝업된다.

해당카메라의 프리셋이 설정된 경우 사전 설정된 방향으로 전환된다.

⑤ 감지기 동작으로 인한 이벤트 발생 시 운용자가 인지 할 때까지 팝업된 영상과 이벤트가 표출된다. 이벤트 발생시간이 로그기록으로 저장된다.

⑥ 감시화면 설정에서 존의 구간설정이 가능하며, 네트워크를 통해 구간별 카메라 프리셋 연동이 가능하다.

⑦ 시스템의 센서동작 이벤트 현황 및 시스템 로그를 저장하여 이벤트 발생이력을 조회 가능하다.

⑧ 지정된 관리자만이 운영프로그램을 관리할 수 있도록 관리자 및 사용자별로 계정관리, 권한관리가 가능하도록 한다.

(예: 관리자 계정은 모든 권한을 가지며, 사용자는 기본권한만 부여)

12) SENSOR 설치 S/W

감지 설비의 신호처리기 셋팅용 소프트웨로서 감지기 셋업 및 감도 조절이 소프트웨어 조정이 용이해야 한다.

기능 및 특성

① Pocessor Module과 시리얼 통신, 이더넷으로 직접 연결이 가능하여 감지설비의 세팅이 가능해야 한다.

② 감지 구역 변경, 설정이 3 ~ 200M 간격으로 자유롭게 설정 가능해야 한다.

③ 프로세서 모듈 장비에 날짜/시간 설정 및 ID 설정이 가능해야 한다.

제원

① O/S : Windows 10이상

② 인터페이스 : GUI 인터페이스

③ 센서케이블 A(200m)와 B(200m)의 감지구역 및 감지레벨 등의 셋팅

④ 신호처리기의 외부 센서 입력 설정

⑤ 경보 이력 및 출력

⑥ 경보 수 및 이벤트 수 출력