문서번호	시설관리과-11035
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개(3,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김덕만		최양주	05/26 이자원
협조

「화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사 구역 내」

상수도관 이설요청에 대한 조사 보고

2014. 5

시설관리과

「화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사 구역 내」

상수도관 이설요청에 대한 조사 보고

강서구청(안전치수과)에서 시행하는 「화곡배수분구 하수관거 종합정비공사」구간 내 하수관거 개량공사에 저촉되는 상수도관 이설 승인 요청이 있어 현장 조사하고 아래와 같이 원인자 이설 승인을 하고자 보고 합니다.

□ 현 황

○ 관련근거 : 강서구청 안전치수과 – 8996(2014.05.19.)호와 관련임.

○ 이설 요청

- 위     치 : 강서구 까치산로27길 18 (화곡6동 1120-10) 앞.

- 이설 원인 : 하수관거(흉관 D=450) 매설시 상수도관(D=100)의 높이가 22㎝ 저촉되어 이설 요청 함.

□ 조사내용

○ 하수관거 종합 정비 공사 구간에 매설 중인 하수도 흉관(D=450㎜)의 하단보다 상수도관(D=100) 상단 높이가 22㎝ 저촉되어 하향 이설이 불가피 함.

○ 하향 이설할 상수도관에서 100/80 정자 분기된 상수도관의 분기점을 상수관(D=100)의 직선부에서 분기하기 위하여 분기점 이설공사가 필요하며 분기관에 설치되어 있는 노후제수밸브(1988/CIP/80)의 교체 시공이 필요함

○ 주택, 상가지역으로 단수세대는 120세대로 철저한 단수홍보 및 급수방안이 필요함.

□ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 노후 제수 밸브(1988/CIP/80)의 교체 시공을 조건으로 저촉되는 상수도관(D=100)의 하향 이설을 원인자로 하여금 자체 이설토록 승인 협의코자 함

○ 공사 전 이설공사로 발생되는 측량비, #### 및 관세척 비용 등은 기한 내 납부토록 고지 예정.

○ 착공계 접수 전 KS, KC 등 자재 검수 예정

○ 이설공사는 공사 일정에 맞추어 별도 착공계 등을 접수하여 이설토록 하며 급수공급에 지장이 없도록 조치코저 합니다

○ 단수홍보 등은 강서구청 하수도 공사담당과 협의하여 사전홍보 등 민원발생을 방지코자 함

첨부 :  1. 상수도이설구간 1부.

2. 공사저촉지장물현황 1부.

3. 상수도 하월공사 상세도 1부.

4. 상수도관 이설승인조건(안) 1부.  끝.