문서번호	운영과-7286
결재일자	2018.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
차현홍		이도훈	10/10 최영효
협 조
	주무관			남상열

제2처리장 2차침전지 수로송풍기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 2차침전지 수로송풍기 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 2차침전지 수로송풍기 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 모터 절연파괴로 작동이 불량한 모터를 보수하여 수처리 공정 운영에 차질이 없게 대비하고자 합니다.

1		시설현황

시설명	규 격	설치년도	수리대상	비고
2차침전지 수로송풍기	25HP	2007	중랑 기존 D호

2		점검현황

제2처리장 2차침전지 중랑 기존 D호 수로송풍기가 장기간 가동에따른 경년 변화와 권선의 절연열화로 전연불량 및 케이블 접속단자 산화 부식으로 소손됨

3		조치계획

제2처리장 2차침전지 중랑 기존 C호 수로송풍기로 대체 가동하고

제2처리장 2차침전지 중랑 기존 D호 수로송풍기를 정상 가동할수 있도록 전   문 기술력을 확보하고 있는 업체에 의뢰 시행하고자 함.

4		구매방법 및 소요예산

시행방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산 : 3,526,600원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터정화조오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선교체유

지비(수선유지비)

붙 임 : 1.. 견적서 각 1부. 끝.