문서번호	정수과-6539
결재일자	2018.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
김갑환		10/18 代정갑평
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (10/18 주간)

2018.  10. 18. (목)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간]

□ 근무현황

일 자	2018. 10. 18. (목) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명 ( 본관 : 6, 취수장 : 2 )

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김갑환 노성제 고장원 임종태 김영복
	15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	노성제 정경섭 고장원 임종태 김영복
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 매주 월요일 자양취수장 취수펌프 교체운전  :  <10월 3주> 3, 4, 5호 가동

○ 10월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 2, 4, 6호 가동,  와우산 계열 7, 9, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.57 → 0.54mg/L)  :  9/27(목) ※ 현행가압장 0.10~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검확인, 누수개소 개선 및 무효수량 억제

○ 1 · 2계열 모래 역세척  : 유출밸브 100% Open 시

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (가을철 부하, 9월 ~ 10월)

(취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등)

○ 생산책임자는 근무 시 취수장 근무상황 파악 및 관리 요함

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유,무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
10/18 17:00	6.3	7.8	49	-	-	12	-	0.3 (×)	1.4 / 3.0	0.68

◎ 활성탄흡착지 4개지 청소완료(13,20,21,22지) : 10/18(목) ※ 청소 예정(총5지) : 1,2,3,4,11지
◎ 3정수지 담수완료 후 통수 : 10/18(목) 16:10 ※ 개도율 : 유입(20%), 유출(15%)

◎ 착수정 비상응집제 투입시설 정비 완료 : 10/18(목) 13:30

◎ PAC 주입율 조정(13→12ppm) : 10/18(목) 13:15

◎ 대현산배수지 청소관련 퇴수완료(1-7, 1-8) : 10/18(목) 14:30 ※ 1-1,2,5,6지 청소 완료

○ CO2 PLC 판넬 터치스크린 고장 : 10/22(월) 업체내방 정비예정

○ 2배수정 드레인 밸브 전환(중랑천 → 착수정) : 10/17(수) 09:45

○ 오존수 샘플링배관 플랜지 이음부 부식 누수 : 조치완료 , 10/17(수)

○ 송수펌프실 계단 옆 관랑실 누수건 : 오존수 배관 누수 영향으로 판단되어 관찰 중(10/18)

○ 2-3, 5 응집지 유출부 중앙 및 2-5 유입부 좌측 부유물 제거기 불량 : 침전지 청소 시 보수 예정

○ 과산화수소 탱크 2호기 누액 (1호기 사용 중) : 조치 예정

	< 특이사항 >
없 음

끝.