	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 국정감사결과에 따른 비상방송설비 현장점검

1. 관련근거

○ 소방청 소방산업과-3374(2018.10.18.)호 「2018년 국정감사결과에 따른 비상방    송설비 실태점검 실시

○ 市예방과-26617(2018.10.19.)호 「2018년 국정감사결과에 따른 비상방송설비      점검지시(긴급)」

2. 국정감사 당시 문제 제기된 “단락시 비상방송 작동불가”(비상방송설비의 화재안전기준 제5조(배선)의1)와 관련하여 현장점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일  시 : 2018.10.19.(금) 16:30~

나. 대  상 : 번동주공3단지(강북구 오현로 208) ☚ [붙임1 참조]

다. 인  원 : 소방위 고현석, 소방장 문  준, 소방시설관리사 이화방재 유재은(재능기부)

라. 내   용 : 비상방송설비에 선로의 단락·단선 시 직상층에 비상방송설비 정상 작동               여부 확인

► 관계인에게 임의로 1개동 1개층 선택하여 화재 동작시험 후 당해층의 비상방송설비     를 단락·단선시켜 직상층에 비상방송설비 정상 작동 여부 동영상 또는 사진 촬영       (당해층, 직상층)

※ 대상처에 대하여 긴급점검 등 실시 사항 사전통보(유선 등) 및 점검중 민원발생되지     않도록 주의내용 등 입주민에게 공지토록 안내

※ 안전관리자 등 관계인이 소방시설 작동토록 유도

붙임 1. 김한정의원 요구자료 1부.

2. 비상방송설비의 화재안전기준(NFCS 202) 1부.  끝.

담당자	최지영		검사지도팀장	김용철		예방과장	10/19 김연경
협조자
시행	예방과-11725	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0119	/전송	02-6946-0183	/	19304@seoul.go.kr	/	부분공개(7)