문서번호	원무과-16161
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
신정현	박성수	代김수철		11/23 박찬병
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		이인순
	약제부장		조경숙
	서무팀장		김수철

2018년 하반기

작업환경측정결과 보고

2018. 11.

서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2018년 하반기 작업환경측정결과 보고

직원(근로자) 건강 보호 및 쾌적한 작업환경 조성을 위하여 실시한 2018년 하반기 작업환경측정결과를 보고함.

▸ 측정결과 : 과산화수소, 수산화나트륨 등 전체 측정항목 노출기준치 이내

Ⅰ		측정 개요

□ 측정일자 : 2018. 10. 22.(예비조사 2018. 10. 5.)

□ 측정부서 : 진단검사의학과, 내시경실, 중앙공급실

□ 측정항목 및 노출기준

측 정 부 서		측 정 항 목	노출기준	측정건수	비 고
진료부	진단검사 의학과	수산화나트륨	C2 ㎎/㎥	2
		메틸알코올	200 ppm	2
		이소프로필알콜	200 ppm	2
간호부	시술실 내시경실	포름알데히드	0.3 ppm	2	특별관리물질
		메틸알코올	200 ppm	2
		글루타르알데히드	C 0.05 ppm	2
	중앙공급실	과산화수소	1 ppm	2

※ 최고노출기준(C) : 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니 되는 기준

※ ppm(parts per million) : 단위용적 중에 포함된 물질의 양을 나타내는 농도 단위.

백만분의 1이라는 뜻으로 mg/L(액체의 경우)를 의미하며,  주로 대기오염물 및 수질오염물의 농도를 표시하는데 사용

□ 측정기관 : 정해산업보건연구소(주)

측정기기 착용		측정기기 착용		측정기기 착용		측정기기 설치

Ⅱ		측정결과

□ 측정결과 : 노출기준치 이내

측 정 항 목	단위	노출기준	측정결과(최고치)	비 고
수산화나트륨	㎎/㎥	C2	0.0866	진료부
메틸알코올	ppm	200	불검출	진료부
			불검출	간호부
이소프로필알콜	ppm	200	12.3384	진료부
포름알데히드	ppm	0.3	0.0121	간호부
글루타르알데히드	ppm	C 0.05	불검출	간호부
과산화수소	ppm	1	불검출	간호부

□ 특수건강진단 대상 산정

부 서 명		유해인자	물 질 명	대상인원 (명)	비 고
진료부	치과	물리적인자 분진류	전리방사선 기타광물성분진	1	대상 인원 변동 (신규 채용 등)
	영상의학과	물리적인자	전리방사선	해당자
	진단검사의학과	유기화합물	메틸알코올 이소프릴알콜	4
간호부	중앙공급실	유기화합물	아세톤	1
	시술실 내시경실	유기화합물	포름알데히드 아세톤 등	4
원무과	시설정비 (기계실)	유기화합물	툴루엔, 시클로헥산 등	5
	시설청소	유기화합물	2-부톡시에탄올	19
전 부서 공통		야간근무		해당자

□ 측정결과에 따른 측정업체 의견

❍ 플라즈마소독기 가동 시 급 · 배기시설, 국소배기시설 항상 가동

❍ 내시경실 조직고정 작업점에 암후드 또는 이동식 집진설비 설치

❍ 개인보호구 착용 생활화 및 정기적 산업안전보건교육 실시 등

Ⅲ		향후계획

□ 측정업체 측정결과 고용노동관서 제출 확인 및 측정수수료 지출

□ 측정결과 배포 및 게시(「산업안전보건법」제42조)

❍ 각 부서 및 근로자대표(노조)에 측정결과 배포

※ 근로자대표(노조) 요구 시 측정결과에 대한 설명회 개최

❍ 행정포털 및 구내식당 게시판에 측정결과 게시

□ 각 부서에 안전교육 실시 요청

❍ 교육내용 : 작업환경 관리, 개인보호구 착용 등

❍ 교육강사 : 각 부서 유해화학물질 관리자 또는 관리감독자

□ 내시경실 유해위험요인 조사(시설팀, 노무안전법인 예지 합동조사)

❍ 내시경실 포름알데히드 사용실태, 사용빈도 등을 포함한 전반적인 유해위험요인 조사 및 위험성평가 실시

❍ 평가결과에 따른 위험성 저감방안(후드 또는 이동식 집진기 설치 등) 마련

붙임  1. 2018년 하반기 작업환경측정결과 보고서 1부

2. 산업안전보건법령 부분발췌 1부.   끝.