문서번호	물재생과-2057
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		06/02 강병수
협조

제4처리장 반송슬러지 펌프(5호) 체크밸브 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

중랑물재생센터

(물재생과)

제4처리장 반송슬러지 펌프(5호) 체크밸브 정비

제4처리장 최종침전지에서 포기조 전단에 슬러지를 이송하는데 사용되어지는 반송슬러지 펌프5호 체크밸브가 파손되어 신속히 정비를 실시코자 함.

제4처리장 반송슬러지 펌프현황

위 치	형식	동력	용량	수량	제조사	비 고
제4처리장 종침	원심스크류	30HP(22kw)	13㎥/min	8대	주호펌프

고장내용

제4처리장 반송슬러지 펌프5호 체크밸브 고장

- 1997년 설치된 밸브로 작동 불능상태

정비 계획

제4처리장 반송슬러지 펌프5호 체크밸브 교체

- 기존 스윙체크밸브를 듀얼체크밸브로 교체(소음과 내구성이 좋음)

- 밸브 변경에 따른 배관제작・설치

- 밸브는 관급자재 사용

정비금액이 소액이고 신속한 정비를 위해 하수도설비 전문업체인 ㈜원일워터테크에 의뢰하여 정비코자 함

소요예산 : 1,540천원

현장 사진

제4처리장 반송슬러지펌프 토출부	반송슬러지펌프 체크밸브

끝.