도수관로 이설 설계 검토 결과

1. 생산관리과-19131(2018.11.12.)호, 상수도관(도수관로) 이설검토 결과 이설승인조건 및 상수도시설기준, 상수도 공사 표준시방서, 굴착공사 표준 안전 작업 지침에 의해 안전 시공한다.

2.  정수장 작업구간내 차량통행(약품차량, 활성탄공사 차량 등)이 불가피 함에 따라 굴착기간 등은 정수센터와 협의 하여 진행

3. 국가보안시설내 공사를 추진하는 사항으로 이설공사는 주간작업으로 계획하고 야간에는 부득이한 경우를 제외하고는 작업 지양한다.

4. 설계도서 검토의견

가. 공기변실내 에어벤트(환기구) 설치는 제외한다.

나. 토양오염 등을 방지하기 위해 기존관 철거를 원칙으로 이설공사 시행하고 철거가 불가시 정수센터와 협의하여 추진한다.

다. 공사구역내 작업 공간을 충분히 확보하고 공사 완료후 원상복구 한다.

라. 도수관로 용량이 최대 30만㎥/일까지 유지될 수 있도록 한다.

마. 이설은 부단수 공법을 적용하여 시행한다.

바. 기존관 연결구간은 작업구를 추가로 설치하여 내부용접 등을 원활히 할 수 있도록 하며 공사 시 충분한 환기시설을 설치한다.

5. 이설시 착·준공계 및 자재사용계획 등을 영등포아리수정수센터에 제출하고 센터에서는 관련사항을 검토·승인하고 관리한다.